## Resumen diario
Fecha | Día semana | Día completo (24 h en los 5 ficheros) | Cobertura peor fichero (%) | Horas con datos completos (de 24) | Primera muestra | Última muestra | Consumo total (kWh) | BdC encendida (sí/no) | BdC en marcha EST=3 (h) | BdC con capacidad >0 (h) | BdC nº arranques | BdC capacidad media en marcha (%) | BdC modo(s) | Aeroenfriador EST=1 (h) | Ventilador aero >0 (h) | Aerotermia ON (h) | T ext mín (°C) | T ext media (°C) | T ext máx (°C) | HR ext media (%) | T interior media (°C) | kWh grupo Vitrinas | kWh grupo Bomba de calor | kWh grupo Aeroenfriador | kWh grupo Bombas | kWh grupo Fan coils | kWh grupo Aerotermia + R | kWh Vitrina 1 | kWh Vitrina 2 | kWh Vitrina 3 | kWh Vitrina 4 | kWh Vitrina 5 | kWh Vitrina 6 | kWh Bomba de calor | kWh Aeroenfriador | kWh Bombas | kWh Fan coil 1 | kWh Fan coil 2 | kWh Aerotermia | kWh R. aerotermia | kWh en huecos >1 h (sin reparto horario) | Coste energía PVPC 2.0TD (€, sin imp.) | Coste energía PVPC 2.0TD (€, con IEE+IVA) | Precio pagado PVPC 2.0TD (€/kWh) | Precio medio del día PVPC 2.0TD (€/kWh) | Precio pagado / medio PVPC 2.0TD | Coste energía Mercado diario (€, sin imp.) | Coste energía Mercado diario (€, con IEE+IVA) | Precio pagado Mercado diario (€/kWh) | Precio medio del día Mercado diario (€/kWh) | Precio pagado / medio Mercado diario | € PVPC 2.0TD grupo Vitrinas | € PVPC 2.0TD grupo Bomba de calor | € PVPC 2.0TD grupo Aeroenfriador | € PVPC 2.0TD grupo Bombas | € PVPC 2.0TD grupo Fan coils | € PVPC 2.0TD grupo Aerotermia + R | € Mercado diario grupo Vitrinas | € Mercado diario grupo Bomba de calor | € Mercado diario grupo Aeroenfriador | € Mercado diario grupo Bombas | € Mercado diario grupo Fan coils | € Mercado diario grupo Aerotermia + R | Vitrina 1 T producto media (°C) | Vitrina 1 T − consigna media (K) | Vitrina 1 nº desescarches | Vitrina 1 desescarche (h) | Vitrina 1 ON (h) | Vitrina 2 T producto media (°C) | Vitrina 2 T − consigna media (K) | Vitrina 2 nº desescarches | Vitrina 2 desescarche (h) | Vitrina 2 ON (h) | Vitrina 3 T producto media (°C) | Vitrina 3 T − consigna media (K) | Vitrina 3 nº desescarches | Vitrina 3 desescarche (h) | Vitrina 3 ON (h) | Vitrina 4 T producto media (°C) | Vitrina 4 T − consigna media (K) | Vitrina 4 nº desescarches | Vitrina 4 desescarche (h) | Vitrina 4 ON (h) | Vitrina 5 T producto media (°C) | Vitrina 5 T − consigna media (K) | Vitrina 5 nº desescarches | Vitrina 5 desescarche (h) | Vitrina 5 ON (h) | Vitrina 6 T producto media (°C) | Vitrina 6 T − consigna media (K) | Vitrina 6 nº desescarches | Vitrina 6 desescarche (h) | Vitrina 6 ON (h) | Cobertura CLIMA (%) | Muestras CLIMA | Cobertura CONSUMO (%) | Muestras CONSUMO | Cobertura PRODUCCION (%) | Muestras PRODUCCION | Cobertura VALVULAS (%) | Muestras VALVULAS | Cobertura VITRINAS (%) | Muestras VITRINAS | Nº ficheros | BdC T entrada media en marcha (°C) | BdC T salida media en marcha (°C) | Ventilador aero: datos válidos (%) | Horas con consumo sin precio PVPC 2.0TD | Horas con consumo sin precio Mercado diario
2026-07-14 | M | no | 0 | 0 | 10:32 | 23:59 | 123.138 | sí | 13.415 | 13.415 | 0 | 48.594 | frío | 0 |  | 0 | [5 empty] | 41.253 | 73.678 | 0.149 | 5.741 | 2.117 | 0.2 | 1.849 | 4.108 | 7.46 | 12.525 | 7.803 | 7.508 | 73.678 | 0.149 | 5.741 | 1.032 | 1.085 | 0.2 | 0 | 0 | 22.166 | 28.193 | 0.18 | 0.182 | 0.991 | 12.203 | 15.521 | 0.099 | 0.124 | 0.799 | 7.498 | 13.162 | 0.028 | 1.072 | 0.369 | 0.037 | 4.082 | 7.283 | 0.016 | 0.604 | 0.197 | 0.021 | 6.083 | 1.083 | 3 | 0.712 | 13.359 | 4.985 | -0.015 | 2 | 0.682 | 13.386 | 6.366 | 1.366 | 2 | 0.54 | 13.373 | -10.426 | 4.574 | 1 | 0.269 | 13.402 | -12.135 | 2.865 | 1 | 0.139 | 13.364 | -12.438 | 2.562 | 2 | 0.335 | 13.348 | 0 | 0 | 56.25 | 9644 | 56.25 | 9644 | 56.25 | 9644 | 56.25 | 9644 | 4 | 8.572 | 7.057 |  | 0 | 0
2026-07-15 | X | no | 60.764 | 14 | 00:00 | 23:59 | 163.434 | sí | 23.99 | 23.161 | 0 | 35.656 | frío | 0 |  | 0 | 27.1 | 34.468 | 38.7 | 30.727 | 22.164 | 55.212 | 95.248 | 0.263 | 10.298 | 2.06 | 0.353 | 1.986 | 3.53 | 5.447 | 20.338 | 13.199 | 10.712 | 95.248 | 0.263 | 10.298 | 0.858 | 1.202 | 0.353 | 0 | 0 | 31.147 | 39.615 | 0.191 | 0.191 | 0.999 | 21.774 | 27.693 | 0.133 | 0.138 | 0.965 | 10.5 | 18.182 | 0.05 | 1.964 | 0.384 | 0.067 | 7.609 | 12.42 | 0.037 | 1.423 | 0.236 | 0.049 | 3.047 | -1.953 | 4 | 1.453 | 23.99 | 1.879 | -3.121 | 4 | 1.371 | 23.99 | 2.557 | -2.443 | 4 | 1.374 | 23.99 | -16.971 | -1.971 | 2 | 0.682 | 23.99 | -14.972 | 0.028 | 3 | 0.621 | 23.99 | -13.719 | 1.281 | 4 | 0.817 | 23.99 | 60.764 | 10440 | 100 | 17227 | 100 | 17227 | 100 | 17227 | 100 | 17227 | 5 | 8.101 | 7.059 |  | 0 | 0
2026-07-16 | J | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 167.04 | sí | 24 | 23.724 | 0 | 35.587 | frío | 0 |  | 0 | 21.3 | 31.584 | 39.6 | 42.098 | 21.976 | 54.095 | 100.188 | 0.256 | 10.295 | 1.854 | 0.352 | 1.612 | 3.625 | 5.152 | 19.892 | 13.096 | 10.718 | 100.188 | 0.256 | 10.295 | 0.719 | 1.135 | 0.352 | 0 | 0 | 30.794 | 39.166 | 0.184 | 0.186 | 0.989 | 21.587 | 27.456 | 0.129 | 0.135 | 0.955 | 10.117 | 18.32 | 0.048 | 1.92 | 0.324 | 0.066 | 7.35 | 12.567 | 0.035 | 1.393 | 0.195 | 0.048 | 4.055 | -0.945 | 4 | 1.379 | 23.999 | 1.866 | -3.134 | 4 | 1.432 | 23.999 | 2.105 | -2.895 | 4 | 1.365 | 23.999 | -19.021 | -4.021 | 2 | 0.688 | 23.999 | -15.648 | -0.648 | 3 | 0.678 | 23.999 | -13.579 | 1.421 | 4 | 0.949 | 23.999 | 100 | 17238 | 100 | 17238 | 100 | 17238 | 100 | 17238 | 100 | 17238 | 5 | 8.074 | 7.022 |  | 0 | 0
2026-07-17 | V | no | 60.764 | 13 | 00:00 | 14:42 | 84.271 | sí | 13.926 | 11.865 | 0 | 31.859 | frío | 0 |  | 0 | 20.8 | 28.679 | 39.8 | 49.728 | 22.396 | 32.81 | 44.418 | 0.154 | 6.217 | 0.456 | 0.216 | 1.222 | 2.062 | 3.031 | 12.249 | 8.122 | 6.124 | 44.418 | 0.154 | 6.217 | 0.131 | 0.325 | 0.216 | 0 | 0 | 15.714 | 19.986 | 0.186 | 0.192 | 0.969 | 11.764 | 14.962 | 0.14 | 0.138 | 1.015 | 6.08 | 8.33 | 0.028 | 1.147 | 0.089 | 0.04 | 4.679 | 6.094 | 0.022 | 0.886 | 0.052 | 0.031 | 3.307 | -1.693 | 2 | 0.683 | 13.73 | 2.206 | -2.794 | 2 | 0.746 | 13.772 | 2.472 | -2.528 | 2 | 0.677 | 13.718 | -18.017 | -3.017 | 1 | 0.342 | 13.619 | -14.963 | 0.037 | 2 | 0.472 | 13.59 | -13.642 | 1.358 | 2 | 0.545 | 13.604 | 60.764 | 10444 | 60.764 | 10444 | 60.764 | 10444 | 60.764 | 10443 | 60.764 | 10444 | 5 | 8.252 | 7.46 |  | 0 | 0
2026-07-20 | L | no | 57.292 | 13 | 10:15 | 23:59 | 115.624 | sí | 13.452 | 13.416 | 2 | 45.492 | frío | 0 |  | 0 | 26.7 | 34.575 | 39.2 | 30.174 | 24.236 | 37.416 | 69.998 | 0.147 | 5.76 | 2.102 | 0.201 | 1.869 | 3.365 | 6.844 | 11.529 | 7.179 | 6.63 | 69.998 | 0.147 | 5.76 | 1.028 | 1.074 | 0.201 | 0 | 0 | 21.385 | 27.198 | 0.185 | 0.186 | 0.996 | 12.353 | 15.711 | 0.107 | 0.131 | 0.813 | 6.979 | 12.868 | 0.028 | 1.098 | 0.374 | 0.038 | 4.03 | 7.428 | 0.017 | 0.646 | 0.209 | 0.022 | 3.012 | -1.988 | 1 | 0.347 | 13.108 | 3.87 | -1.13 | 1 | 0.347 | 13.037 | 5.624 | 0.624 | 1 | 0.349 | 13.106 | -12.413 | 2.587 | 0 | 0 | 13.105 | -12.799 | 2.201 | 1 | 0.212 | 13.177 | -13.427 | 1.573 | 1 | 0.21 | 13.177 | 57.292 | 9813 | 57.292 | 9813 | 57.292 | 9813 | 57.292 | 9813 | 57.292 | 9813 | 5 | 10.33 | 8.893 |  | 0 | 0
2026-07-21 | M | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 170.458 | sí | 23.999 | 23.786 | 0 | 33.017 | frío | 0 |  | 0 | 23.2 | 31.157 | 40.7 | 38.735 | 22.8 | 62.689 | 94.922 | 0.26 | 10.251 | 1.984 | 0.352 | 3.855 | 5.775 | 8.542 | 20.431 | 13.279 | 10.807 | 94.922 | 0.26 | 10.251 | 0.847 | 1.137 | 0.352 | 0 | 0 | 31.906 | 40.58 | 0.187 | 0.188 | 0.994 | 22.341 | 28.415 | 0.131 | 0.136 | 0.962 | 11.754 | 17.742 | 0.049 | 1.931 | 0.363 | 0.066 | 8.431 | 12.203 | 0.036 | 1.397 | 0.227 | 0.048 | 1.831 | -3.169 | 4 | 1.408 | 23.999 | 1.978 | -3.022 | 4 | 1.408 | 23.999 | 3.359 | -1.641 | 4 | 1.408 | 23.999 | -16.958 | -1.958 | 2 | 0.565 | 23.999 | -14.747 | 0.253 | 3 | 0.704 | 23.999 | -13.674 | 1.326 | 4 | 0.769 | 23.999 | 100 | 17264 | 100 | 17264 | 100 | 17264 | 100 | 17264 | 100 | 17264 | 5 | 10.048 | 9.005 |  | 0 | 0
2026-07-22 | X | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 177.137 | sí | 23.889 | 23.853 | 1 | 33.837 | frío | 0 |  | 0 | 23.8 | 32.42 | 41.3 | 38.309 | 23.062 | 64.916 | 99.414 | 0.26 | 10.244 | 1.95 | 0.353 | 4.711 | 7.383 | 10.658 | 19.687 | 12.315 | 10.162 | 99.414 | 0.26 | 10.244 | 0.806 | 1.144 | 0.353 | 0 | 0 | 35.259 | 44.844 | 0.199 | 0.201 | 0.991 | 26.012 | 33.083 | 0.147 | 0.15 | 0.977 | 12.964 | 19.731 | 0.053 | 2.058 | 0.382 | 0.071 | 9.906 | 14.218 | 0.04 | 1.541 | 0.255 | 0.053 | 4.715 | -0.285 | 3 | 1.06 | 20.783 | 4.677 | -0.323 | 3 | 1.056 | 20.783 | 5.67 | 0.67 | 3 | 1.056 | 20.783 | -15.094 | -0.094 | 1 | 0.356 | 20.783 | -12.124 | 2.876 | 2 | 0.485 | 20.783 | -10.905 | 4.095 | 3 | 0.633 | 20.783 | 100 | 17205 | 100 | 17205 | 100 | 17205 | 100 | 17205 | 100 | 17206 | 5 | 10.075 | 9.026 |  | 0 | 0
2026-07-23 | J | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 172.637 | sí | 23.999 | 23.506 | 0 | 32.497 | frío | 0 |  | 0 | 22.8 | 30.934 | 39 | 41.15 | 22.654 | 67.368 | 92.421 | 0.262 | 10.292 | 1.94 | 0.354 | 4.977 | 7.599 | 10.932 | 20.136 | 13.125 | 10.599 | 92.421 | 0.262 | 10.292 | 0.829 | 1.111 | 0.354 | 0 | 0 | 32.728 | 41.625 | 0.19 | 0.195 | 0.974 | 22.328 | 28.398 | 0.129 | 0.137 | 0.946 | 13.014 | 17.287 | 0.051 | 2.004 | 0.304 | 0.069 | 9.159 | 11.509 | 0.036 | 1.408 | 0.167 | 0.049 | 2.223 | -2.777 | 4 | 1.338 | 23.999 | 2.099 | -2.901 | 4 | 1.408 | 23.999 | 4.086 | -0.914 | 4 | 1.408 | 23.999 | -18.658 | -3.658 | 2 | 0.697 | 23.999 | -15.504 | -0.504 | 3 | 0.64 | 23.999 | -13.801 | 1.199 | 4 | 1.058 | 23.999 | 100 | 17273 | 100 | 17273 | 100 | 17273 | 100 | 17273 | 100 | 17273 | 5 | 10.031 | 9.044 |  | 0 | 0
2026-07-24 | V | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 150.408 | sí | 24 | 18.773 | 0 | 28.032 | frío | 0 |  | 0 | 21.6 | 32.086 | 40.8 | 36.957 | 26.337 | 70.176 | 68.691 | 0.268 | 10.364 | 0.555 | 0.354 | 5.259 | 7.941 | 11.705 | 20.756 | 13.567 | 10.948 | 68.691 | 0.268 | 10.364 | 0.174 | 0.381 | 0.354 | 0 | 0 | 25.749 | 32.749 | 0.171 | 0.174 | 0.984 | 15.944 | 20.279 | 0.106 | 0.111 | 0.956 | 12.164 | 11.595 | 0.047 | 1.805 | 0.076 | 0.062 | 7.693 | 7.003 | 0.03 | 1.151 | 0.028 | 0.039 | 2.669 | -2.331 | 4 | 1.393 | 24 | 2.717 | -2.283 | 4 | 1.393 | 24 | 4.169 | -0.831 | 4 | 1.322 | 24 | -17.736 | -2.736 | 2 | 0.76 | 24 | -14.699 | 0.301 | 3 | 0.564 | 24 | -14.626 | 0.374 | 4 | 0.831 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 13.566 | 12.826 |  | 0 | 0
2026-07-25 | S | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 135.875 | sí | 24 | 13.234 | 0 | 27.222 | frío | 0 |  | 0 | 22.2 | 30.967 | 38.5 | 36.782 | 29.492 | 74.717 | 50.188 | 0.264 | 10.353 | 0 | 0.353 | 5.961 | 8.559 | 13.111 | 21.553 | 14.252 | 11.281 | 50.188 | 0.264 | 10.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 15.778 | 20.068 | 0.116 | 0.119 | 0.976 | 10.798 | 13.733 | 0.079 | 0.082 | 0.968 | 8.825 | 5.647 | 0.032 | 1.232 | 0 | 0.042 | 6.076 | 3.821 | 0.022 | 0.85 | 0 | 0.029 | 2.786 | -2.214 | 4 | 1.399 | 24 | 3.45 | -1.55 | 4 | 1.4 | 24 | 4.654 | -0.346 | 4 | 1.194 | 24 | -16.148 | -1.148 | 2 | 0.551 | 24 | -13.965 | 1.035 | 3 | 0.479 | 24 | -13.942 | 1.058 | 4 | 0.635 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 19.148 | 18.512 |  | 0 | 0
2026-07-26 | D | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 136.173 | sí | 24 | 13.101 | 0 | 27.334 | frío | 0 |  | 0 | 21.1 | 30.604 | 38.7 | 34.662 | 29.477 | 74.583 | 50.624 | 0.262 | 10.35 | 0 | 0.354 | 5.944 | 8.553 | 13.024 | 21.537 | 14.244 | 11.281 | 50.624 | 0.262 | 10.35 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 15.483 | 19.693 | 0.114 | 0.117 | 0.969 | 9.028 | 11.482 | 0.066 | 0.069 | 0.956 | 8.68 | 5.515 | 0.031 | 1.215 | 0 | 0.042 | 5.115 | 3.15 | 0.019 | 0.719 | 0 | 0.025 | 2.728 | -2.272 | 4 | 1.341 | 24 | 3.427 | -1.573 | 4 | 1.413 | 24 | 4.593 | -0.407 | 4 | 1.27 | 24 | -16.204 | -1.204 | 2 | 0.568 | 24 | -13.967 | 1.033 | 3 | 0.422 | 24 | -13.963 | 1.037 | 4 | 0.707 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 19.139 | 18.523 |  | 0 | 0
2026-07-27 | L | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 162.93 | sí | 23.999 | 18.699 | 0 | 37.593 | frío | 0 |  | 0 | 21.3 | 30.892 | 40.4 | 34.189 | 24.305 | 64.801 | 86.057 | 0.266 | 10.366 | 1.084 | 0.356 | 4.367 | 6.321 | 9.44 | 20.736 | 13.484 | 10.453 | 86.057 | 0.266 | 10.366 | 0.398 | 0.686 | 0.356 | 0 | 0 | 27.015 | 34.359 | 0.166 | 0.171 | 0.972 | 14.453 | 18.383 | 0.089 | 0.098 | 0.905 | 10.849 | 14.135 | 0.046 | 1.77 | 0.153 | 0.061 | 6.331 | 6.989 | 0.027 | 1.017 | 0.054 | 0.035 | 1.479 | -3.521 | 4 | 1.401 | 23.999 | 2.021 | -2.979 | 4 | 1.404 | 23.999 | 3.723 | -1.277 | 4 | 1.407 | 23.999 | -17.704 | -2.704 | 2 | 0.629 | 23.999 | -14.901 | 0.099 | 3 | 0.562 | 23.999 | -14.754 | 0.246 | 4 | 0.839 | 23.999 | 100 | 17273 | 100 | 17273 | 100 | 17273 | 100 | 17273 | 100 | 17273 | 5 | 13.212 | 12.245 |  | 0 | 0
2026-07-28 | M | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 166.051 | sí | 24 | 22.386 | 0 | 36.039 | frío | 0 |  | 0 | 22.2 | 31.608 | 40.5 | 35.357 | 22.159 | 54.11 | 98.832 | 0.273 | 10.383 | 2.096 | 0.357 | 2.218 | 3.46 | 5.327 | 20.132 | 13.037 | 9.936 | 98.832 | 0.273 | 10.383 | 0.96 | 1.136 | 0.357 | 0 | 0 | 29.104 | 37.016 | 0.175 | 0.181 | 0.969 | 18.881 | 24.014 | 0.114 | 0.124 | 0.919 | 9.695 | 17.085 | 0.05 | 1.878 | 0.33 | 0.065 | 6.63 | 10.717 | 0.035 | 1.286 | 0.169 | 0.044 | 2.174 | -2.826 | 4 | 1.411 | 24 | 1.852 | -3.148 | 4 | 1.34 | 24 | 2.185 | -2.815 | 4 | 1.411 | 24 | -19.044 | -4.044 | 2 | 0.71 | 24 | -15.741 | -0.741 | 3 | 0.635 | 24 | -16.334 | -1.334 | 4 | 1.269 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 9.08 | 8.074 |  | 0 | 0
2026-07-29 | X | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 168.135 | sí | 24 | 23.364 | 0 | 35.454 | frío | 0 |  | 0 | 21.8 | 32.202 | 40.9 | 38.444 | 22.006 | 54.322 | 100.662 | 0.268 | 10.384 | 2.144 | 0.355 | 2.441 | 3.552 | 5.245 | 20.16 | 13.06 | 9.864 | 100.662 | 0.268 | 10.384 | 0.924 | 1.22 | 0.355 | 0 | 0 | 29.371 | 37.356 | 0.175 | 0.18 | 0.968 | 18.568 | 23.615 | 0.11 | 0.12 | 0.917 | 9.665 | 17.378 | 0.049 | 1.874 | 0.341 | 0.064 | 6.406 | 10.66 | 0.033 | 1.252 | 0.173 | 0.043 | 0.874 | -0.41 | 4 | 1.414 | 24 | 1.194 | -1.666 | 4 | 1.413 | 24 | 2.368 | -2.632 | 4 | 1.413 | 24 | -19.417 | -1.25 | 2 | 0.704 | 24 | -15.777 | -0.777 | 3 | 0.631 | 24 | -16.522 | -1.522 | 4 | 1.274 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 9.09 | 8.048 |  | 0 | 0
2026-07-30 | J | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 174.404 | sí | 24 | 23.375 | 0 | 36.931 | frío | 0 |  | 0 | 22.3 | 32.458 | 41.5 | 46.249 | 22.061 | 56.626 | 104.761 | 0.268 | 10.268 | 2.126 | 0.355 | 2.109 | 3.884 | 5.721 | 21.02 | 13.622 | 10.27 | 104.761 | 0.268 | 10.268 | 0.87 | 1.256 | 0.355 | 0 | 0 | 30.723 | 39.076 | 0.176 | 0.18 | 0.977 | 21.07 | 26.798 | 0.121 | 0.129 | 0.94 | 10.093 | 18.322 | 0.049 | 1.853 | 0.342 | 0.064 | 7.167 | 12.3 | 0.035 | 1.325 | 0.197 | 0.046 | 1.449 | -0.081 | 4 | 1.403 | 24 | 0.445 | -2.504 | 4 | 1.413 | 24 | 1.669 | -2.615 | 4 | 1.342 | 24 | -19.414 | 0.082 | 2 | 0.704 | 24 | -16.272 | 0.256 | 3 | 0.638 | 24 | -16.745 | -0.279 | 4 | 0.839 | 24 | 100 | 17275 | 100 | 17275 | 100 | 17275 | 100 | 17275 | 100 | 17275 | 5 | 9.155 | 8.09 |  | 0 | 0
2026-07-31 | V | no | 60.417 | 14 | 00:00 | 14:27 | 89.909 | sí | 13.859 | 13.42 | 0 | 30.357 | frío | 0 |  | 0 | 23.1 | 30.463 | 40.7 | 46.792 | 21.862 | 34.177 | 48.479 | 0.165 | 6.083 | 0.791 | 0.214 | 1.543 | 1.874 | 2.782 | 13.307 | 8.57 | 6.101 | 48.479 | 0.165 | 6.083 | 0.243 | 0.548 | 0.214 | 0 | 0 | 16.941 | 21.546 | 0.188 | 0.192 | 0.983 | 12.929 | 16.444 | 0.144 | 0.14 | 1.027 | 6.416 | 9.172 | 0.031 | 1.136 | 0.147 | 0.04 | 5.014 | 6.875 | 0.024 | 0.897 | 0.087 | 0.032 | 1.869 | -3.097 | 3 | 1.116 | 13.787 | 2.168 | -2.832 | 3 | 1.05 | 13.794 | 2.423 | -2.577 | 3 | 1.046 | 13.808 | -17.574 | 0.426 | 2 | 0.631 | 13.801 | -16.689 | 1.311 | 2 | 0.424 | 13.816 | -15.966 | 0.967 | 3 | 0.568 | 13.845 | 60.417 | 10389 | 60.417 | 10389 | 60.417 | 10389 | 60.417 | 10389 | 60.417 | 10390 | 5 | 9.123 | 8.237 |  | 0 | 0
2026-09-09 | X | no | 61.806 | 14 | 09:13 | 23:59 | 73.49 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.472 |  | 0 | 26.4 | 33.96 | 38.7 | 36.527 | 32.919 | 56.685 | 0.69 | 11.575 | 4.023 | 0.302 | 0.215 | 3.158 | 6.838 | 11.396 | 16.763 | 9.707 | 8.823 | 0.69 | 11.575 | 4.023 | 0.151 | 0.151 | 0.215 | 0 | 0 | 10.53 | 13.392 | 0.143 | 0.178 | 0.803 | 3.765 | 4.789 | 0.051 | 0.108 | 0.475 | 8.358 | 0.114 | 1.33 | 0.661 | 0.031 | 0.036 | 3.244 | 0.052 | 0.156 | 0.297 | 0 | 0.016 | 5.865 | 0.865 | 2 | 0.606 | 14.274 | 6.609 | 1.609 | 2 | 0.496 | 14.215 | 8.343 | 3.343 | 2 | 0.44 | 14.201 | -9.59 | 5.41 | 1 | 0.165 | 14.191 | -11.624 | 3.376 | 1 | 0.11 | 14.131 | -10.2 | 4.8 | 2 | 0.162 | 14.123 | 61.806 | 10633 | 61.806 | 10633 | 61.806 | 10633 | 61.806 | 10633 | 61.806 | 10633 | 5 |  |  |  | 0 | 0
2026-09-10 | J | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 89.748 | sí | 2.853 | 2.86 | 1 | 38.242 | frío | 23.999 |  | 0 | 21.6 | 29.867 | 40.3 | 44.481 | 29.054 | 67.041 | 12.792 | 2.129 | 7.036 | 0.401 | 0.349 | 3.461 | 5.284 | 8.231 | 23.313 | 14.729 | 12.023 | 12.792 | 2.129 | 7.036 | 0.196 | 0.205 | 0.349 | 0 | 0 | 16.273 | 20.697 | 0.181 | 0.196 | 0.925 | 11.17 | 14.207 | 0.124 | 0.145 | 0.857 | 13.135 | 1.338 | 0.357 | 1.336 | 0.038 | 0.069 | 9.629 | 0.29 | 0.232 | 0.964 | 0.004 | 0.051 | 3.334 | -1.666 | 4 | 1.156 | 23.999 | 3.468 | -1.532 | 4 | 1.432 | 23.999 | 3.762 | -1.238 | 4 | 1.376 | 23.999 | -13.483 | 1.517 | 2 | 0.385 | 23.999 | -13.704 | 1.296 | 3 | 0.328 | 23.999 | -13.889 | 1.111 | 4 | 0.443 | 23.999 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 5 | 10.211 | 8.965 |  | 0 | 0
2026-09-11 | V | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 89.979 | sí | 2.617 | 2.614 | 1 | 36.221 | frío | 24 |  | 0 | 21.8 | 30.064 | 39.4 | 41.076 | 28.897 | 65.309 | 11.625 | 5.411 | 6.852 | 0.433 | 0.349 | 3.068 | 5.282 | 8.067 | 22.185 | 14.572 | 12.135 | 11.625 | 5.411 | 6.852 | 0.214 | 0.219 | 0.349 | 0 | 0 | 16.667 | 21.198 | 0.185 | 0.199 | 0.931 | 11.07 | 14.08 | 0.123 | 0.145 | 0.851 | 12.916 | 1.512 | 0.776 | 1.34 | 0.053 | 0.07 | 9.249 | 0.368 | 0.44 | 0.954 | 0.008 | 0.051 | 3.908 | -1.092 | 4 | 1.363 | 24 | 3.274 | -1.726 | 4 | 1.417 | 24 | 3.172 | -1.828 | 4 | 1.362 | 24 | -15.012 | -0.012 | 2 | 0.489 | 24 | -14.212 | 0.788 | 3 | 0.383 | 24 | -13.802 | 1.198 | 4 | 0.433 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 9.662 | 8.511 |  | 0 | 0
2026-09-12 | S | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 95.452 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 |  | 0 | 21.4 | 30.909 | 40.8 | 39.72 | 30.516 | 66.806 | 1.147 | 20.651 | 6.49 | 0 | 0.358 | 3.158 | 5.447 | 8.199 | 22.867 | 15.095 | 12.04 | 1.147 | 20.651 | 6.49 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 11.478 | 14.599 | 0.12 | 0.142 | 0.85 | 9.456 | 12.026 | 0.099 | 0.118 | 0.838 | 9.011 | 0.162 | 1.335 | 0.918 | 0 | 0.051 | 7.491 | 0.136 | 1.019 | 0.767 | 0 | 0.043 | 4.287 | -0.713 | 4 | 1.475 | 24 | 3.701 | -1.299 | 4 | 1.475 | 24 | 3.524 | -1.476 | 4 | 1.367 | 24 | -15.188 | -0.188 | 2 | 0.543 | 24 | -14.221 | 0.779 | 3 | 0.328 | 24 | -13.782 | 1.218 | 4 | 0.546 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  |  | 0 | 0
2026-09-13 | D | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 97.716 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 |  | 0 | 22.1 | 31.161 | 42.8 | 43.591 | 30.722 | 67.019 | 1.148 | 22.699 | 6.492 | 0 | 0.358 | 3.597 | 5.42 | 8.369 | 22.808 | 15.122 | 11.703 | 1.148 | 22.699 | 6.492 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 12.129 | 15.427 | 0.124 | 0.146 | 0.851 | 9.962 | 12.671 | 0.102 | 0.121 | 0.84 | 9.403 | 0.17 | 1.557 | 0.947 | 0 | 0.053 | 7.79 | 0.141 | 1.199 | 0.788 | 0 | 0.044 | 3.489 | -1.511 | 4 | 1.311 | 24 | 3.682 | -1.318 | 4 | 1.371 | 24 | 3.834 | -1.166 | 4 | 1.427 | 24 | -15.174 | -0.174 | 2 | 0.494 | 24 | -14.164 | 0.836 | 3 | 0.429 | 24 | -13.784 | 1.216 | 4 | 0.596 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  |  | 0 | 0
2026-09-14 | L | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 110.86 | sí | 3.296 | 3.275 | 1 | 34.917 | frío | 24 |  | 0 | 22.6 | 30.933 | 39.8 | 43.461 | 28.797 | 64.269 | 14.121 | 24.681 | 7.048 | 0.39 | 0.351 | 3.349 | 5.252 | 8.041 | 21.933 | 14.452 | 11.242 | 14.121 | 24.681 | 7.048 | 0.186 | 0.204 | 0.351 | 0 | 0 | 22.254 | 28.304 | 0.201 | 0.217 | 0.924 | 17.093 | 21.74 | 0.154 | 0.177 | 0.869 | 14.051 | 1.841 | 4.753 | 1.485 | 0.048 | 0.077 | 11.412 | 0.862 | 3.55 | 1.187 | 0.02 | 0.063 | 3.343 | -1.657 | 4 | 1.312 | 24 | 3.288 | -1.712 | 4 | 1.411 | 24 | 3.296 | -1.704 | 4 | 1.467 | 24 | -15.491 | -0.491 | 2 | 0.546 | 24 | -14.243 | 0.757 | 3 | 0.438 | 24 | -13.88 | 1.12 | 4 | 0.608 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 9.965 | 8.864 |  | 0 | 0
2026-09-15 | M | no | 61.806 | 14 | 09:12 | 23:59 | 81.561 | sí | 0.94 | 0.929 | 1 | 47.311 | frío | 14.795 | 4.721 | 0 | 28.8 | 35.445 | 41.2 | 32.976 | 31.567 | 45.482 | 5.623 | 25.861 | 4.214 | 0.168 | 0.213 | 3.345 | 4.786 | 7.308 | 13.846 | 8.91 | 7.287 | 5.623 | 25.861 | 4.214 | 0.085 | 0.083 | 0.213 | 0 | 0 | 14.769 | 18.785 | 0.181 | 0.205 | 0.883 | 10.155 | 12.915 | 0.125 | 0.167 | 0.744 | 8.794 | 0.694 | 4.425 | 0.796 | 0.019 | 0.041 | 6.137 | 0.282 | 3.154 | 0.547 | 0.006 | 0.029 | 4.742 | -2.369 | 2 | 0.802 | 14.795 | 5.016 | -2.094 | 2 | 0.964 | 14.795 | 5.627 | -1.483 | 2 | 0.596 | 14.795 | -13.956 | -1.049 | 1 | 0.292 | 14.795 | -13.06 | -0.152 | 1 | 0.11 | 14.795 | -12.015 | 0.894 | 3 | 0.436 | 14.795 | 61.806 | 10652 | 61.806 | 10652 | 61.806 | 10652 | 61.806 | 10652 | 61.806 | 10652 | 5 | 11.551 | 10.019 | 94.78 | 0 | 0
2026-09-16 | X | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 102.307 | sí | 5.2 | 4.86 | 1 | 28.429 | frío | 23.893 | 7.295 | 0 | 21 | 29.607 | 40.7 | 44.498 | 27.8 | 74.612 | 17.283 | 2.42 | 7.243 | 0.4 | 0.349 | 5.196 | 8.762 | 12.88 | 21.75 | 14.233 | 11.791 | 17.283 | 2.42 | 7.243 | 0.133 | 0.267 | 0.349 | 0 | 0 | 17.084 | 21.728 | 0.167 | 0.177 | 0.943 | 9.079 | 11.547 | 0.089 | 0.105 | 0.848 | 13.175 | 2.317 | 0.237 | 1.243 | 0.05 | 0.062 | 7.688 | 0.562 | 0.085 | 0.699 | 0.008 | 0.037 | 6.942 | -1.056 | 3 | 0.982 | 23.893 | 5.524 | -2.476 | 4 | 1.189 | 23.893 | 5.324 | -2.676 | 4 | 1.25 | 23.893 | -15.654 | -1.749 | 2 | 0.551 | 23.893 | -14.174 | -0.268 | 3 | 0.329 | 23.893 | -13.107 | 0.798 | 4 | 0.549 | 23.893 | 100 | 17195 | 100 | 17195 | 100 | 17195 | 100 | 17195 | 100 | 17195 | 5 | 9.066 | 8.271 | 93.388 | 0 | 0
2026-09-17 | J | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 93.228 | sí | 3.032 | 2.945 | 1 | 29.595 | frío | 24 | 7.524 | 0 | 21.9 | 27.87 | 35.3 | 53.38 | 27.586 | 75.244 | 10.495 | 0.762 | 6.057 | 0.318 | 0.352 | 5.279 | 8.998 | 12.904 | 21.91 | 14.264 | 11.889 | 10.495 | 0.762 | 6.057 | 0.148 | 0.17 | 0.352 | 0 | 0 | 16.017 | 20.371 | 0.172 | 0.182 | 0.942 | 10.61 | 13.495 | 0.114 | 0.127 | 0.893 | 13.82 | 0.913 | 0.137 | 1.058 | 0.025 | 0.064 | 9.579 | 0.165 | 0.092 | 0.729 | 0.001 | 0.045 | 6.559 | -1.441 | 3 | 1.042 | 24 | 5.168 | -2.832 | 4 | 1.262 | 24 | 5.214 | -2.786 | 4 | 1.318 | 24 | -15.815 | -0.815 | 2 | 0.497 | 24 | -14.496 | 0.504 | 3 | 0.382 | 24 | -13.861 | 1.139 | 4 | 0.591 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 10.398 | 9.531 | 100 | 0 | 0
2026-09-18 | V | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 91.891 | sí | 2.033 | 1.538 | 1 | 34.32 | frío | 24 | 9.624 | 0 | 21.8 | 29.399 | 38.4 | 46.214 | 28.632 | 78.011 | 7.257 | 0.863 | 5.163 | 0.246 | 0.351 | 5.933 | 9.669 | 13.594 | 22.25 | 14.476 | 12.089 | 7.257 | 0.863 | 5.163 | 0.123 | 0.123 | 0.351 | 0 | 0 | 15.759 | 20.043 | 0.171 | 0.178 | 0.962 | 10.474 | 13.321 | 0.114 | 0.125 | 0.913 | 13.863 | 0.771 | 0.139 | 0.901 | 0.022 | 0.063 | 9.573 | 0.15 | 0.089 | 0.617 | 0 | 0.044 | 5.567 | -1.068 | 3 | 1.039 | 24 | 4.374 | -2.261 | 4 | 1.362 | 24 | 4.891 | -1.744 | 4 | 1.421 | 24 | -15.582 | -0.582 | 2 | 0.538 | 24 | -14.428 | 0.572 | 3 | 0.376 | 24 | -13.816 | 1.184 | 4 | 0.549 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 10.408 | 9.617 | 100 | 0 | 0
2026-09-19 | S | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 88.021 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 7.722 | 0 | 21.6 | 29.384 | 39.5 | 46.72 | 29.931 | 80.763 | 1.148 | 1.011 | 4.741 | 0 | 0.358 | 6.47 | 9.933 | 14.195 | 22.906 | 14.89 | 12.369 | 1.148 | 1.011 | 4.741 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 11.655 | 14.824 | 0.132 | 0.136 | 0.971 | 9.388 | 11.94 | 0.107 | 0.11 | 0.967 | 10.702 | 0.157 | 0.101 | 0.647 | 0 | 0.049 | 8.619 | 0.127 | 0.08 | 0.523 | 0 | 0.04 | 3.712 | -1.288 | 4 | 1.475 | 24 | 3.609 | -1.391 | 4 | 1.369 | 24 | 4.548 | -0.452 | 4 | 1.419 | 24 | -15.34 | -0.34 | 2 | 0.496 | 24 | -14.335 | 0.665 | 3 | 0.331 | 24 | -13.799 | 1.201 | 4 | 0.553 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-09-20 | D | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 88.334 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.999 | 6.622 | 0 | 21.9 | 29.742 | 43 | 45.651 | 30.092 | 80.895 | 1.157 | 1.192 | 4.732 | 0 | 0.358 | 6.468 | 9.959 | 14.23 | 22.934 | 14.944 | 12.36 | 1.157 | 1.192 | 4.732 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 12.123 | 15.418 | 0.137 | 0.141 | 0.971 | 9.592 | 12.2 | 0.109 | 0.113 | 0.965 | 11.127 | 0.164 | 0.112 | 0.669 | 0 | 0.051 | 8.804 | 0.131 | 0.085 | 0.533 | 0 | 0.041 | 3.77 | -1.23 | 4 | 1.414 | 23.999 | 3.624 | -1.376 | 4 | 1.485 | 23.999 | 4.6 | -0.4 | 4 | 1.264 | 23.999 | -15.393 | -0.393 | 2 | 0.49 | 23.999 | -14.305 | 0.695 | 3 | 0.332 | 23.999 | -13.813 | 1.187 | 4 | 0.606 | 23.999 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 5 |  |  | 99.774 | 0 | 0
2026-09-21 | L | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 126.248 | sí | 2.714 | 1.746 | 1 | 34.978 | frío | 24 | 5.291 | 0 | 21.6 | 28.942 | 40.6 | 43.476 | 28.284 | 86.154 | 8.484 | 25.85 | 5.168 | 0.241 | 0.351 | 8.277 | 10.255 | 19.6 | 22.051 | 14.232 | 11.739 | 8.484 | 25.85 | 5.168 | 0.121 | 0.12 | 0.351 | 0 | 0 | 22.561 | 28.694 | 0.179 | 0.197 | 0.909 | 14.909 | 18.963 | 0.118 | 0.139 | 0.851 | 17.06 | 0.79 | 3.655 | 0.969 | 0.016 | 0.069 | 11.817 | 0.173 | 2.208 | 0.662 | 0 | 0.049 | 4.927 | -0.073 | 4 | 1.092 | 24 | 4.103 | -0.897 | 4 | 1.321 | 24 | 5.05 | 0.05 | 4 | 1.315 | 24 | -15.807 | -0.807 | 2 | 0.49 | 24 | -14.449 | 0.551 | 3 | 0.317 | 24 | -13.913 | 1.087 | 4 | 0.54 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 11.879 | 11.192 | 96.591 | 0 | 0
2026-09-22 | M | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 121.447 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 5.604 | 0 | 19.2 | 28.582 | 38.8 | 39.701 | 27.842 | 86.768 | 1.104 | 28.38 | 4.843 | 0 | 0.352 | 9.124 | 10.524 | 19.064 | 22.083 | 14.396 | 11.577 | 1.104 | 28.38 | 4.843 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 22.408 | 28.5 | 0.185 | 0.199 | 0.928 | 17.145 | 21.807 | 0.141 | 0.156 | 0.905 | 17.022 | 0.222 | 4.131 | 0.964 | 0 | 0.071 | 13.179 | 0.175 | 2.98 | 0.756 | 0 | 0.056 | 5.453 | 0.453 | 4 | 0.935 | 24 | 4.332 | -0.668 | 4 | 1.142 | 24 | 5.181 | 0.181 | 4 | 1.204 | 24 | -16.301 | -1.301 | 2 | 0.546 | 24 | -14.801 | 0.199 | 4 | 0.521 | 24 | -14.172 | 0.828 | 4 | 0.599 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 97.726 | 0 | 0
2026-09-23 | X | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 125.695 | sí | 2.466 | 2.242 | 1 | 31.609 | frío | 24 | 6.307 | 0 | 19.7 | 29.296 | 40.3 | 36.716 | 27.552 | 81.552 | 9.476 | 28.65 | 5.291 | 0.374 | 0.352 | 7.237 | 10.261 | 14.464 | 22.694 | 14.755 | 12.141 | 9.476 | 28.65 | 5.291 | 0.182 | 0.192 | 0.352 | 0 | 0 | 22.918 | 29.148 | 0.182 | 0.203 | 0.898 | 16.827 | 21.401 | 0.134 | 0.159 | 0.843 | 16.61 | 1.124 | 4.037 | 1.038 | 0.036 | 0.072 | 12.819 | 0.44 | 2.709 | 0.792 | 0.009 | 0.056 | 3.465 | 0.196 | 4 | 1.1 | 24 | 2.881 | -0.388 | 4 | 1.422 | 24 | 2.604 | -0.665 | 4 | 1.47 | 24 | -17.266 | -0.535 | 2 | 0.6 | 24 | -16.119 | 0.611 | 3 | 0.361 | 24 | -15.614 | 1.117 | 4 | 0.6 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 11.675 | 10.762 | 96.603 | 0 | 0
2026-09-24 | J | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 105.226 | sí | 2.497 | 0.582 | 1 | 39.678 | frío | 23.693 | 11.538 | 0 | 20.4 | 29.669 | 40.8 | 37.278 | 28.564 | 70.822 | 5.16 | 23.665 | 5.226 | 0 | 0.353 | 4.615 | 7.544 | 11.187 | 21.21 | 13.733 | 12.533 | 5.16 | 23.665 | 5.226 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 19.26 | 24.496 | 0.183 | 0.194 | 0.942 | 15.098 | 19.202 | 0.143 | 0.157 | 0.912 | 13.89 | 0.718 | 3.597 | 0.986 | 0 | 0.069 | 11.356 | 0.346 | 2.562 | 0.778 | 0 | 0.056 | 1.882 | -0.119 | 4 | 1.376 | 23.639 | 1.55 | -0.451 | 4 | 1.482 | 23.641 | 3.601 | 0.389 | 4 | 1.438 | 23.65 | -17.309 | 0.691 | 2 | 0.612 | 23.6 | -16.542 | 1.458 | 2 | 0.281 | 23.689 | -16.377 | 1.623 | 4 | 0.653 | 23.693 | 100 | 17216 | 100 | 17216 | 100 | 17216 | 100 | 17216 | 100 | 17215 | 5 | 11.442 | 11.228 | 100 | 0 | 0
2026-09-25 | V | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 110.899 | sí | 3.764 | 3.513 | 1 | 25.95 | frío | 24 | 11.092 | 0 | 20.4 | 29.254 | 39.8 | 38.492 | 27.297 | 65.652 | 12.011 | 26.934 | 5.421 | 0.53 | 0.351 | 3.42 | 5.728 | 9.123 | 21.046 | 13.791 | 12.544 | 12.011 | 26.934 | 5.421 | 0.235 | 0.295 | 0.351 | 0 | 0 | 20.197 | 25.688 | 0.182 | 0.201 | 0.908 | 15.094 | 19.197 | 0.136 | 0.159 | 0.856 | 13.305 | 1.523 | 4.198 | 1.041 | 0.06 | 0.071 | 10.449 | 0.744 | 3.018 | 0.802 | 0.025 | 0.056 | 1.919 | -1.37 | 4 | 1.391 | 24 | 1.344 | -1.945 | 4 | 1.389 | 24 | 3.953 | -0.047 | 4 | 1.388 | 24 | -17.413 | 0.587 | 2 | 0.592 | 24 | -16.601 | 1.399 | 3 | 0.393 | 24 | -16.614 | 1.386 | 4 | 0.622 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 12.068 | 11.282 | 100 | 0 | 0
2026-09-26 | S | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 109.075 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 13.065 | 0 | 20.8 | 30.304 | 40.7 | 35.431 | 29.396 | 70.86 | 1.174 | 31.827 | 4.855 | 0 | 0.359 | 3.148 | 5.841 | 9.583 | 23.76 | 15.6 | 12.928 | 1.174 | 31.827 | 4.855 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 12.761 | 16.23 | 0.117 | 0.145 | 0.809 | 11.692 | 14.871 | 0.107 | 0.131 | 0.821 | 9.673 | 0.169 | 2.165 | 0.702 | 0 | 0.052 | 8.736 | 0.153 | 2.123 | 0.634 | 0 | 0.047 | 3.78 | -1.22 | 4 | 1.381 | 24 | 2.613 | -2.387 | 4 | 1.374 | 24 | 4.013 | 0.013 | 4 | 1.417 | 24 | -17.167 | 0.833 | 2 | 0.579 | 24 | -16.479 | 1.521 | 3 | 0.396 | 24 | -16.624 | 1.376 | 4 | 0.583 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-09-27 | D | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 90.685 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 12.91 | 0 | 22.5 | 30.318 | 39.4 | 37.2 | 29.592 | 69.877 | 1.167 | 14.437 | 4.846 | 0 | 0.358 | 3.105 | 5.855 | 9.136 | 23.558 | 15.429 | 12.794 | 1.167 | 14.437 | 4.846 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 10.62 | 13.508 | 0.117 | 0.139 | 0.845 | 8.644 | 10.994 | 0.095 | 0.114 | 0.839 | 9.206 | 0.16 | 0.532 | 0.672 | 0 | 0.05 | 7.515 | 0.132 | 0.406 | 0.551 | 0 | 0.041 | 3.807 | -1.193 | 4 | 1.435 | 24 | 2.606 | -2.394 | 4 | 1.428 | 24 | 4.123 | 0.123 | 4 | 1.39 | 24 | -17.103 | 0.897 | 2 | 0.606 | 24 | -16.403 | 1.597 | 3 | 0.436 | 24 | -16.61 | 1.39 | 4 | 0.586 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-09-28 | L | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 78.794 | sí | 1.889 | 1.415 | 1 | 32.809 | frío | 24 | 6.747 | 0 | 22.5 | 26.532 | 32.1 | 58.328 | 27.062 | 66.401 | 6.135 | 0.69 | 5.081 | 0.134 | 0.353 | 2.704 | 5.62 | 8.866 | 22.618 | 14.74 | 11.853 | 6.135 | 0.69 | 5.081 | 0.053 | 0.081 | 0.353 | 0 | 0 | 16.798 | 21.365 | 0.213 | 0.209 | 1.02 | 15.513 | 19.73 | 0.197 | 0.198 | 0.994 | 14.207 | 1.285 | 0.144 | 1.06 | 0.028 | 0.074 | 13.291 | 1 | 0.137 | 0.994 | 0.021 | 0.07 | 3.749 | -1.251 | 4 | 1.4 | 24 | 2.275 | -2.725 | 4 | 1.389 | 24 | 4.201 | 0.201 | 4 | 1.428 | 24 | -17.101 | 0.899 | 2 | 0.626 | 24 | -16.466 | 1.534 | 3 | 0.439 | 24 | -16.665 | 1.335 | 4 | 0.579 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 13.197 | 12.309 | 100 | 0 | 0
2026-09-29 | M | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 79.444 | sí | 2.481 | 2.284 | 1 | 27.193 | frío | 24 | 8.836 | 0 | 19.8 | 27.412 | 37.9 | 55.269 | 26.534 | 64.726 | 8.065 | 0.868 | 5.139 | 0.295 | 0.351 | 2.598 | 5.871 | 8.904 | 21.776 | 14.046 | 11.531 | 8.065 | 0.868 | 5.139 | 0.132 | 0.163 | 0.351 | 0 | 0 | 14.156 | 18.005 | 0.178 | 0.186 | 0.958 | 9.275 | 11.797 | 0.117 | 0.13 | 0.897 | 12.098 | 0.907 | 0.139 | 0.918 | 0.029 | 0.066 | 8.333 | 0.191 | 0.086 | 0.618 | 0.002 | 0.046 | 4.326 | 0.151 | 4 | 1.403 | 24 | 2.624 | -1.55 | 4 | 1.368 | 24 | 3.612 | 0.021 | 4 | 1.442 | 24 | -17.319 | 0.681 | 2 | 0.606 | 24 | -16.641 | 1.359 | 3 | 0.407 | 24 | -16.679 | 1.321 | 4 | 0.556 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 12.227 | 11.388 | 100 | 0 | 0
2026-09-30 | X | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 71.616 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 7.475 | 0 | 21.9 | 26.955 | 34.1 | 56.493 | 27.501 | 64.627 | 1.166 | 0.756 | 4.709 | 0 | 0.358 | 3.027 | 6.041 | 8.993 | 21.011 | 13.805 | 11.75 | 1.166 | 0.756 | 4.709 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 14.481 | 18.418 | 0.202 | 0.2 | 1.01 | 11.851 | 15.072 | 0.165 | 0.165 | 1.003 | 13.079 | 0.234 | 0.154 | 0.943 | 0 | 0.072 | 10.699 | 0.192 | 0.123 | 0.777 | 0 | 0.059 | 4.474 | 1.474 | 4 | 1.365 | 24 | 2.997 | -0.003 | 4 | 1.412 | 24 | 3.213 | 0.213 | 4 | 1.383 | 24 | -17.376 | 0.624 | 2 | 0.611 | 24 | -16.605 | 1.395 | 3 | 0.379 | 24 | -16.67 | 1.33 | 4 | 0.596 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-01 | J | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 75.215 | sí | 1.685 | 1.688 | 1 | 27.938 | frío | 23.999 | 8.188 | 0 | 19.7 | 26.887 | 36 | 51.39 | 26.562 | 62.433 | 6.409 | 0.845 | 4.975 | 0.201 | 0.352 | 2.921 | 5.728 | 8.204 | 20.275 | 13.626 | 11.679 | 6.409 | 0.845 | 4.975 | 0.093 | 0.108 | 0.352 | 0 | 0 | 15.165 | 19.287 | 0.202 | 0.206 | 0.978 | 10.87 | 13.825 | 0.145 | 0.152 | 0.951 | 12.99 | 0.917 | 0.155 | 1.004 | 0.026 | 0.073 | 9.561 | 0.411 | 0.107 | 0.728 | 0.009 | 0.054 | 4.432 | 1.432 | 4 | 1.378 | 23.999 | 2.903 | -0.097 | 4 | 1.381 | 23.999 | 3.079 | 0.079 | 4 | 1.458 | 23.999 | -17.158 | 0.842 | 2 | 0.572 | 23.999 | -16.416 | 1.584 | 3 | 0.389 | 23.999 | -16.478 | 1.522 | 4 | 0.586 | 23.999 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 5 | 12.811 | 11.862 | 100 | 0 | 0
2026-10-02 | V | no | 96.181 | 22 | 00:00 | 23:59 | 77.553 | sí | 1.896 | 1.615 | 1 | 30.75 | frío | 23.082 | 9.416 | 0 | 21.5 | 27.441 | 37.1 | 53.534 | 26.871 | 64.085 | 6.792 | 1.095 | 4.978 | 0.25 | 0.353 | 3.52 | 5.833 | 8.201 | 20.519 | 14.154 | 11.858 | 6.792 | 1.095 | 4.978 | 0.123 | 0.127 | 0.353 | 0 | 0 | 17.135 | 21.793 | 0.221 | 0.221 | 1.001 | 13.448 | 17.103 | 0.173 | 0.178 | 0.976 | 14.308 | 1.387 | 0.219 | 1.092 | 0.05 | 0.078 | 11.441 | 0.875 | 0.172 | 0.868 | 0.03 | 0.063 | 3.66 | 0.66 | 4 | 1.407 | 23.082 | 2.788 | -0.212 | 4 | 1.374 | 23.082 | 3.001 | 0.001 | 4 | 1.423 | 23.082 | -16.897 | 1.103 | 2 | 0.585 | 23.082 | -16.197 | 1.803 | 3 | 0.438 | 23.082 | -16.302 | 1.698 | 4 | 0.584 | 23.082 | 96.181 | 16594 | 96.181 | 16594 | 96.181 | 16594 | 96.181 | 16594 | 96.181 | 16594 | 5 | 12.482 | 11.645 | 100 | 0 | 0
2026-10-03 | S | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 72.786 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 8.016 | 0 | 21.3 | 27.217 | 34.6 | 59.562 | 27.724 | 65.748 | 1.164 | 0.796 | 4.72 | 0 | 0.358 | 2.99 | 6.178 | 8.717 | 21.075 | 14.606 | 12.182 | 1.164 | 0.796 | 4.72 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 12.282 | 15.621 | 0.169 | 0.169 | 0.997 | 12.063 | 15.343 | 0.166 | 0.167 | 0.995 | 11.097 | 0.196 | 0.129 | 0.799 | 0 | 0.061 | 10.897 | 0.193 | 0.127 | 0.787 | 0 | 0.06 | 4.132 | 1.132 | 4 | 1.428 | 24 | 2.926 | -0.074 | 4 | 1.367 | 24 | 3.105 | 0.105 | 4 | 1.403 | 24 | -16.85 | 1.15 | 2 | 0.583 | 24 | -16.168 | 1.832 | 3 | 0.392 | 24 | -16.308 | 1.692 | 4 | 0.574 | 24 | 100 | 17291 | 100 | 17291 | 100 | 17291 | 100 | 17291 | 100 | 17291 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-04 | D | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 71.832 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 4.173 | 0 | 21.3 | 25.055 | 32.6 | 72.84 | 26.78 | 65.106 | 1.151 | 0.552 | 4.667 | 0 | 0.356 | 3.061 | 6.044 | 9.005 | 20.655 | 14.409 | 11.932 | 1.151 | 0.552 | 4.667 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 12.404 | 15.777 | 0.173 | 0.174 | 0.993 | 12.248 | 15.578 | 0.171 | 0.172 | 0.992 | 11.243 | 0.2 | 0.087 | 0.812 | 0 | 0.062 | 11.1 | 0.198 | 0.088 | 0.802 | 0 | 0.061 | 4.267 | 1.267 | 4 | 1.372 | 24 | 2.996 | -0.004 | 4 | 1.364 | 24 | 3.099 | 0.099 | 4 | 1.468 | 24 | -16.888 | 1.112 | 2 | 0.561 | 24 | -16.221 | 1.779 | 4 | 0.501 | 24 | -16.337 | 1.663 | 4 | 0.574 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-05 | L | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 73.186 | sí | 1.665 | 1.467 | 1 | 29.466 | frío | 24 | 5.712 | 0 | 19.8 | 24.662 | 31.3 | 66.804 | 25.392 | 60.703 | 5.696 | 0.63 | 5.685 | 0.123 | 0.349 | 2.448 | 5.726 | 7.839 | 19.52 | 13.731 | 11.439 | 5.696 | 0.63 | 5.685 | 0.049 | 0.074 | 0.349 | 0 | 0 | 16.356 | 20.803 | 0.223 | 0.223 | 1.002 | 14.167 | 18.019 | 0.194 | 0.197 | 0.983 | 13.7 | 1.139 | 0.144 | 1.272 | 0.024 | 0.078 | 12.023 | 0.838 | 0.122 | 1.098 | 0.017 | 0.069 | 5.236 | 2.236 | 4 | 1.386 | 24 | 2.947 | -0.053 | 4 | 1.436 | 24 | 2.894 | -0.106 | 4 | 1.406 | 24 | -17.06 | 0.94 | 2 | 0.612 | 24 | -16.288 | 1.712 | 3 | 0.435 | 24 | -16.394 | 1.606 | 4 | 0.654 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 | 12.709 | 11.866 | 100 | 0 | 0
2026-10-06 | M | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 69.16 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 5.811 | 0 | 21.5 | 24.94 | 31.6 | 65.513 | 25.929 | 61.129 | 1.124 | 0.643 | 5.913 | 0 | 0.351 | 3.267 | 5.451 | 7.647 | 19.527 | 13.791 | 11.446 | 1.124 | 0.643 | 5.913 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 15.184 | 19.312 | 0.22 | 0.218 | 1.006 | 14.015 | 17.825 | 0.203 | 0.202 | 1.003 | 13.436 | 0.245 | 0.136 | 1.29 | 0 | 0.077 | 12.396 | 0.227 | 0.126 | 1.194 | 0 | 0.071 | 3.4 | 0.4 | 4 | 1.412 | 24 | 2.736 | -0.264 | 4 | 1.45 | 24 | 2.958 | -0.042 | 4 | 1.343 | 24 | -17.123 | 0.877 | 2 | 0.61 | 24 | -16.354 | 1.646 | 3 | 0.374 | 24 | -16.39 | 1.61 | 4 | 0.615 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-07 | X | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 68.622 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 4.868 | 0 | 19 | 24.702 | 33.1 | 64.672 | 25.675 | 60.633 | 1.141 | 0.591 | 5.902 | 0 | 0.355 | 2.548 | 5.338 | 7.452 | 19.765 | 13.964 | 11.566 | 1.141 | 0.591 | 5.902 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 14.38 | 18.289 | 0.21 | 0.21 | 0.998 | 12.437 | 15.818 | 0.181 | 0.182 | 0.994 | 12.71 | 0.24 | 0.117 | 1.239 | 0 | 0.075 | 10.988 | 0.209 | 0.099 | 1.076 | 0 | 0.065 | 4.035 | 1.035 | 4 | 1.417 | 24 | 2.757 | -0.243 | 4 | 1.397 | 24 | 2.86 | -0.14 | 4 | 1.369 | 24 | -17.17 | 0.83 | 2 | 0.544 | 24 | -16.375 | 1.625 | 3 | 0.41 | 24 | -16.351 | 1.649 | 4 | 0.575 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-08 | J | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 67.257 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 4.568 | 0 | 16.6 | 24.141 | 36.8 | 56.572 | 25.224 | 59.31 | 1.132 | 0.565 | 5.898 | 0 | 0.352 | 2.448 | 5.196 | 6.788 | 19.688 | 13.824 | 11.366 | 1.132 | 0.565 | 5.898 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.224 | 9.188 | 0.107 | 0.107 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.385 | 0.122 | 0.049 | 0.63 | 0 | 0.038 | 5.116 | 2.116 | 4 | 1.386 | 24 | 2.791 | -0.209 | 4 | 1.343 | 24 | 2.742 | -0.258 | 4 | 1.422 | 24 | -17.169 | 0.831 | 2 | 0.614 | 24 | -16.427 | 1.573 | 3 | 0.434 | 24 | -16.407 | 1.593 | 4 | 0.586 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-09 | V | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 66.466 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 3.089 | 0 | 16 | 22.845 | 36.4 | 45.704 | 24.606 | 58.604 | 1.147 | 0.467 | 5.893 | 0 | 0.355 | 2.412 | 4.902 | 6.506 | 19.691 | 13.798 | 11.295 | 1.147 | 0.467 | 5.893 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 12.588 | 16.01 | 0.189 | 0.188 | 1.008 | 7.178 | 9.13 | 0.108 | 0.107 | 1.006 | 11.116 | 0.215 | 0.083 | 1.107 | 0 | 0.067 | 6.341 | 0.123 | 0.044 | 0.633 | 0 | 0.038 | 5.136 | 2.136 | 4 | 1.412 | 24 | 2.748 | -0.252 | 4 | 1.339 | 24 | 2.674 | -0.326 | 4 | 1.456 | 24 | -17.206 | 0.794 | 2 | 0.632 | 24 | -16.494 | 1.506 | 3 | 0.469 | 24 | -16.448 | 1.552 | 4 | 0.649 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-10 | S | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 66.68 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 2.747 | 0 | 13.7 | 21.297 | 29.8 | 47.78 | 23.757 | 58.81 | 1.161 | 0.464 | 5.886 | 0 | 0.359 | 2.623 | 4.673 | 6.386 | 19.911 | 13.966 | 11.251 | 1.161 | 0.464 | 5.886 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 10.427 | 13.262 | 0.156 | 0.155 | 1.007 | 8.712 | 11.08 | 0.131 | 0.13 | 1.005 | 9.218 | 0.18 | 0.06 | 0.914 | 0 | 0.055 | 7.7 | 0.15 | 0.05 | 0.765 | 0 | 0.046 | 3.733 | 0.733 | 4 | 1.36 | 24 | 2.398 | -0.602 | 4 | 1.406 | 24 | 2.583 | -0.417 | 4 | 1.431 | 24 | -17.265 | 0.735 | 2 | 0.651 | 24 | -16.515 | 1.485 | 3 | 0.428 | 24 | -16.475 | 1.525 | 4 | 0.656 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-11 | D | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 66.729 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 3.743 | 0 | 14.3 | 22.607 | 32.2 | 51.522 | 24.165 | 58.818 | 1.148 | 0.525 | 5.881 | 0 | 0.357 | 2.347 | 4.911 | 6.64 | 19.752 | 13.878 | 11.29 | 1.148 | 0.525 | 5.881 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 10.825 | 13.768 | 0.162 | 0.163 | 0.998 | 9.409 | 11.967 | 0.141 | 0.141 | 0.997 | 9.551 | 0.187 | 0.072 | 0.956 | 0 | 0.058 | 8.3 | 0.163 | 0.063 | 0.832 | 0 | 0.051 | 5.116 | 2.116 | 4 | 1.389 | 24 | 2.665 | -0.335 | 4 | 1.429 | 24 | 2.599 | -0.401 | 4 | 1.396 | 24 | -17.304 | 0.696 | 2 | 0.599 | 24 | -16.573 | 1.427 | 3 | 0.458 | 24 | -16.437 | 1.563 | 4 | 0.649 | 24 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-12 | L | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 68.296 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.999 | 5.837 | 0 | 15.5 | 24.141 | 35.7 | 51.047 | 24.999 | 60.483 | 1.146 | 0.653 | 5.658 | 0 | 0.356 | 2.783 | 5.109 | 7.222 | 19.953 | 13.981 | 11.435 | 1.146 | 0.653 | 5.658 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 11.345 | 14.429 | 0.166 | 0.167 | 0.997 | 10.306 | 13.107 | 0.151 | 0.152 | 0.994 | 10.075 | 0.191 | 0.082 | 0.937 | 0 | 0.059 | 9.149 | 0.174 | 0.075 | 0.853 | 0 | 0.054 | 3.712 | 0.712 | 4 | 1.357 | 24 | 2.534 | -0.466 | 4 | 1.383 | 24 | 2.68 | -0.32 | 4 | 1.378 | 24 | -17.237 | 0.763 | 2 | 0.575 | 24 | -16.513 | 1.487 | 3 | 0.372 | 24 | -16.393 | 1.607 | 4 | 0.626 | 24 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-13 | M | sí | 100 | 24 | 00:00 | 23:59 | 68.4 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 7.727 | 0 | 17.3 | 25.686 | 37.1 | 49.169 | 25.44 | 60.315 | 1.131 | 0.811 | 5.791 | 0 | 0.352 | 3.317 | 5.021 | 7.101 | 19.716 | 13.846 | 11.314 | 1.131 | 0.811 | 5.791 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 14.287 | 18.171 | 0.209 | 0.208 | 1.003 | 11.349 | 14.434 | 0.166 | 0.167 | 0.996 | 12.627 | 0.236 | 0.144 | 1.206 | 0 | 0.074 | 10.029 | 0.189 | 0.106 | 0.965 | 0 | 0.059 | 3.349 | 1.522 | 4 | 1.378 | 23.999 | 2.677 | -0.323 | 4 | 1.353 | 23.999 | 2.714 | -0.286 | 4 | 1.404 | 23.999 | -17.216 | 0.784 | 2 | 0.579 | 23.999 | -16.469 | 1.531 | 3 | 0.342 | 23.999 | -16.39 | 1.61 | 4 | 0.622 | 23.999 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17279 | 100 | 17278 | 100 | 17278 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0
2026-10-14 | X | no | 37.847 | 9 | 00:00 | 09:01 | 24.499 | no | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.026 | 0.426 | 0 | 18.5 | 20.379 | 22.6 | 63.718 | 22.969 | 21.611 | 0.422 | 0.129 | 2.205 | 0 | 0.132 | 0.763 | 1.565 | 2.389 | 7.636 | 4.92 | 4.338 | 0.422 | 0.129 | 2.205 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 5.275 | 6.708 | 0.215 | 0.221 | 0.973 | 5.324 | 6.772 | 0.217 | 0.186 | 1.166 | 4.654 | 0.09 | 0.027 | 0.475 | 0 | 0.028 | 4.697 | 0.092 | 0.028 | 0.479 | 0 | 0.029 | 3.098 | 2.098 | 2 | 0.725 | 9.026 | 1.362 | -1.638 | 2 | 0.65 | 9.026 | 1.645 | -1.355 | 2 | 0.694 | 9.026 | -17.842 | 0.158 | 1 | 0.306 | 9.026 | -16.166 | 1.834 | 1 | 0.135 | 9.026 | -16.265 | 1.735 | 2 | 0.318 | 9.026 | 37.847 | 6498 | 37.847 | 6498 | 37.847 | 6498 | 37.847 | 6498 | 37.847 | 6498 | 5 |  |  | 100 | 0 | 0

## Resumen mensual
Mes | Días con datos | Días completos (24 h) | Días con BdC encendida | Consumo total (kWh) | Consumo medio días completos (kWh/día) | Horas BdC en marcha | Horas ventilador aero | T ext media (°C) | kWh Vitrinas | kWh Bomba de calor | kWh Aeroenfriador | kWh Bombas | kWh Fan coils | kWh Aerotermia + R | Días con coste PVPC 2.0TD | Coste PVPC 2.0TD (€, sin imp.) | Coste PVPC 2.0TD (€, con IEE+IVA) | Precio pagado PVPC 2.0TD (€/kWh) | Precio medio PVPC 2.0TD (€/kWh) | Días con coste Mercado diario | Coste Mercado diario (€, sin imp.) | Coste Mercado diario (€, con IEE+IVA) | Precio pagado Mercado diario (€/kWh) | Precio medio Mercado diario (€/kWh)
julio 2026 | 16 | 11 | 16 | 2357.62 | 161.93 | 342.53 | 0 | 31.67 | 899.27 | 1278.58 | 3.78 | 147.65 | 23.26 | 5.08 | 16 | 411.26 | 523.07 | 0.1744 | 0.1772 | 16 | 272.03 | 345.99 | 0.1154 | 0.1227
septiembre 2026 | 22 | 20 | 13 | 2121.72 | 98.33 | 35.78 | 132.37 | 29.8 | 1549.58 | 138.43 | 301.31 | 120.67 | 4.23 | 7.5 | 22 | 352.9 | 448.84 | 0.1663 | 0.1805 | 22 | 257.86 | 327.96 | 0.1215 | 0.1395
octubre 2026 | 14 | 12 | 3 | 936.68 | 69.55 | 5.25 | 74.32 | 24.43 | 817.79 | 30.76 | 8.77 | 74.05 | 0.57 | 4.74 | 14 | 167.65 | 213.23 | 0.1928 | 0.1802 | 14 | 148.75 | 189.19 | 0.1588 | 0.16

## kWh por hora
Fecha | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h
2026-07-14 | 10h: 4.568; 11h: 11.7; 12h: 11.474; 13h: 10.612; 14h: 10.111; 15h: 9.554; 16h: 9.615; 17h: 9.228; 18h: 9.117; 19h: 8.517; 20h: 8.001; 21h: 7.208; 22h: 7; 23h: 6.433
2026-07-15 | 5.989 | 5.746 | 6.213 | 5.717 | 5.568 | 4.811 | 4.865 | 4.936 | 5.216 | 5.434 | 7.21 | 7.043 | 7.457 | 7.971 | 8.321 | 8.695 | 8.84 | 8.459 | 8.932 | 8.519 | 7.934 | 7.087 | 6.826 | 5.645
2026-07-16 | 6.107 | 5.948 | 6.326 | 5.735 | 5.731 | 5.248 | 5.394 | 5.219 | 5.367 | 5.745 | 7.683 | 7.039 | 7.71 | 8.14 | 8.298 | 8.504 | 8.891 | 8.676 | 9.068 | 8.492 | 7.837 | 6.99 | 6.714 | 6.178
2026-07-17 | 6.241 | 5.925 | 6.357 | 5.693 | 5.324 | 4.645 | 4.393 | 4.986 | 4.804 | 5.569 | 7.07 | 6.921 | 7.367 | 7.315 | 1.662
2026-07-20 | 10h: 7.974; 11h: 9.917; 12h: 9.484; 13h: 8.509; 14h: 7.815; 15h: 9.36; 16h: 9.05; 17h: 8.928; 18h: 8.739; 19h: 8.464; 20h: 8.099; 21h: 6.908; 22h: 6.483; 23h: 5.894
2026-07-21 | 5.626 | 5.516 | 6.061 | 5.552 | 5.517 | 5.553 | 5.886 | 5.466 | 5.491 | 5.033 | 6.1 | 7.243 | 7.9 | 8.31 | 9.611 | 9.171 | 9.37 | 9.498 | 9.288 | 9.109 | 8.67 | 7.211 | 7.04 | 6.236
2026-07-22 | 6.081 | 6.048 | 6.782 | 6.197 | 6.177 | 6.181 | 6.433 | 5.953 | 6.074 | 5.979 | 5.946 | 5.609 | 5.825 | 7.452 | 10.501 | 9.962 | 9.847 | 9.87 | 9.739 | 9.568 | 8.9 | 8.191 | 7.161 | 6.661
2026-07-23 | 6.212 | 6.808 | 6.659 | 6.232 | 6.218 | 6.331 | 5.983 | 5.725 | 5.707 | 6.04 | 6.368 | 7.983 | 8.138 | 9.221 | 8.717 | 8.699 | 8.611 | 8.683 | 8.507 | 8.272 | 7.465 | 7.284 | 6.594 | 6.182
2026-07-24 | 6.198 | 6.691 | 6.462 | 6.253 | 6.061 | 6.32 | 5.44 | 5.751 | 5.415 | 5.916 | 6.81 | 7.401 | 7.837 | 9.176 | 4.835 | 6.121 | 5.986 | 6.606 | 6.055 | 6.287 | 6.1 | 5.647 | 5.53 | 5.51
2026-07-25 | 5.507 | 6.001 | 5.714 | 5.459 | 5.313 | 5.506 | 5.227 | 5.071 | 4.898 | 5.101 | 5.348 | 5.726 | 5.967 | 6.858 | 6.198 | 5.98 | 5.887 | 5.881 | 5.958 | 6.123 | 5.544 | 5.694 | 5.39 | 5.524
2026-07-26 | 5.415 | 5.824 | 5.37 | 5.151 | 5.309 | 5.457 | 5.007 | 4.922 | 4.931 | 5.248 | 5.538 | 5.74 | 5.944 | 6.945 | 6.269 | 6.085 | 6.048 | 6.34 | 6.027 | 6.252 | 5.674 | 5.712 | 5.468 | 5.496
2026-07-27 | 5.31 | 5.82 | 5.367 | 5.373 | 5.19 | 5.423 | 5.098 | 4.988 | 4.891 | 7.264 | 7.102 | 7.437 | 7.986 | 9.244 | 8.164 | 8.125 | 8.285 | 8.45 | 8.307 | 8.118 | 7.514 | 7.182 | 6.277 | 6.015
2026-07-28 | 5.548 | 6.053 | 5.421 | 5.136 | 5.613 | 5.518 | 5.123 | 4.712 | 5 | 5.551 | 6.403 | 7.254 | 8.092 | 8.867 | 8.688 | 8.87 | 9.005 | 9.003 | 8.983 | 8.67 | 8.207 | 7.496 | 6.514 | 6.324
2026-07-29 | 5.827 | 6.094 | 5.608 | 5.615 | 5.813 | 5.534 | 5.28 | 4.508 | 5.178 | 5.434 | 6.376 | 7.314 | 8.368 | 8.932 | 8.68 | 8.866 | 8.987 | 9.093 | 8.956 | 8.892 | 8.418 | 7.405 | 6.424 | 6.533
2026-07-30 | 6.504 | 6.573 | 6.093 | 5.861 | 5.93 | 5.519 | 5.221 | 4.567 | 5.543 | 6.129 | 6.942 | 7.031 | 7.663 | 7.842 | 10.353 | 9.796 | 9.429 | 9.565 | 9.273 | 9.18 | 8.98 | 7.524 | 6.629 | 6.257
2026-07-31 | 6.245 | 6.363 | 6.104 | 5.998 | 6.258 | 5.852 | 5.381 | 5.169 | 5.202 | 5.835 | 7.103 | 7.894 | 9.078 | 6.814 | 0.613
2026-09-09 | [9 empty] | 1.526 | 7.024 | 8.732 | 9.581 | 6.118 | 4.945 | 4.657 | 4.839 | 4.684 | 4.411 | 3.898 | 3.601 | 3.207 | 3.372 | 2.895
2026-09-10 | 2.823 | 3.025 | 2.922 | 2.833 | 3.146 | 2.985 | 2.953 | 3.258 | 3.156 | 3.459 | 3.447 | 6.929 | 7.152 | 7.363 | 3.854 | 3.306 | 3.586 | 3.81 | 3.771 | 3.537 | 3.34 | 3.225 | 3.04 | 2.828
2026-09-11 | 2.818 | 3.049 | 2.818 | 2.789 | 2.862 | 2.778 | 2.778 | 3.082 | 3.065 | 3.5 | 3.297 | 5.484 | 7.247 | 7.255 | 3.934 | 3.677 | 4.261 | 4.859 | 4.323 | 3.858 | 3.225 | 3.283 | 2.935 | 2.802
2026-09-12 | 2.785 | 3.018 | 2.78 | 2.756 | 2.855 | 2.763 | 2.78 | 3.081 | 3.092 | 3.683 | 3.282 | 3.217 | 3.269 | 3.32 | 3.615 | 5.055 | 7.584 | 8.712 | 8.712 | 6.649 | 3.309 | 3.437 | 2.901 | 2.797
2026-09-13 | 2.782 | 3.027 | 2.783 | 2.9 | 2.994 | 2.922 | 2.919 | 3.084 | 3.069 | 3.659 | 3.187 | 3.178 | 3.227 | 3.321 | 3.906 | 6.17 | 7.524 | 9.09 | 8.828 | 6.735 | 3.323 | 3.428 | 2.862 | 2.798
2026-09-14 | 2.771 | 3.018 | 2.776 | 2.925 | 2.971 | 2.905 | 2.87 | 2.981 | 2.969 | 3.552 | 2.99 | 7.613 | 7.076 | 7.026 | 4.493 | 5.96 | 7.831 | 8.996 | 8.786 | 8.009 | 3.356 | 3.375 | 2.841 | 2.77
2026-09-15 | [9 empty] | 2.712 | 3.007 | 2.998 | 3.026 | 8.567 | 3.989 | 6.693 | 9.18 | 9.377 | 9.197 | 8.177 | 4.222 | 3.804 | 3.33 | 3.282
2026-09-16 | 3.356 | 3.307 | 3.222 | 3.374 | 3.234 | 3.192 | 3.207 | 3.488 | 5.049 | 6.181 | 6.291 | 6.486 | 7.152 | 7.458 | 3.613 | 4.075 | 4.299 | 3.954 | 3.757 | 3.697 | 3.743 | 3.684 | 3.255 | 3.233
2026-09-17 | 3.378 | 3.25 | 3.149 | 3.395 | 3.239 | 3.215 | 3.203 | 3.483 | 3.767 | 3.765 | 3.475 | 5.238 | 6.985 | 6.502 | 5.036 | 3.576 | 3.824 | 3.699 | 3.676 | 3.641 | 3.694 | 3.572 | 3.239 | 3.226
2026-09-18 | 3.433 | 3.212 | 3.063 | 3.388 | 3.199 | 3.195 | 3.191 | 3.489 | 3.796 | 3.619 | 3.494 | 4.967 | 6.565 | 5.651 | 3.323 | 4.346 | 3.952 | 3.784 | 3.813 | 3.749 | 3.784 | 4.032 | 3.428 | 3.418
2026-09-19 | 3.581 | 3.379 | 3.094 | 3.619 | 3.203 | 3.217 | 3.239 | 3.55 | 3.914 | 4.075 | 3.585 | 3.654 | 3.725 | 3.769 | 3.627 | 4.455 | 4.111 | 3.865 | 3.85 | 3.795 | 3.908 | 3.951 | 3.433 | 3.422
2026-09-20 | 3.597 | 3.382 | 3.113 | 3.6 | 3.21 | 3.216 | 3.239 | 3.557 | 4.003 | 3.982 | 3.601 | 3.663 | 3.709 | 3.792 | 3.754 | 4.384 | 4.147 | 3.911 | 3.891 | 3.828 | 4.035 | 3.869 | 3.435 | 3.417
2026-09-21 | 3.602 | 3.392 | 3.082 | 3.588 | 3.215 | 3.218 | 3.215 | 3.487 | 3.951 | 3.809 | 3.421 | 5.299 | 5.225 | 7.444 | 6.045 | 8.413 | 10.284 | 10.157 | 10.178 | 8.272 | 4.612 | 4.452 | 4.018 | 3.87
2026-09-22 | 3.946 | 3.594 | 3.491 | 4.012 | 3.42 | 3.49 | 3.394 | 3.646 | 4.229 | 3.988 | 3.764 | 4.176 | 4.304 | 4.628 | 6.145 | 9.274 | 9.747 | 9.687 | 9.704 | 7.793 | 4.421 | 3.767 | 3.369 | 3.459
2026-09-23 | 3.404 | 3.301 | 3.165 | 3.666 | 3.276 | 3.266 | 3.241 | 3.572 | 3.779 | 3.747 | 3.683 | 5.148 | 6.961 | 8.759 | 7.137 | 8.769 | 9.612 | 9.638 | 9.592 | 6.694 | 4.421 | 3.814 | 3.454 | 3.597
2026-09-24 | 3.437 | 3.325 | 3.209 | 3.513 | 3.175 | 3.25 | 3.319 | 3.894 | 3.93 | 2.89 | 2.77 | 4.212 | 4.389 | 4.549 | 4.28 | 6.229 | 8.723 | 9.117 | 8.85 | 5.619 | 3.251 | 3.574 | 2.946 | 2.776
2026-09-25 | 2.721 | 2.954 | 2.699 | 2.816 | 2.859 | 2.848 | 2.834 | 2.834 | 2.788 | 3.564 | 3.776 | 5.632 | 5.876 | 6.175 | 5.965 | 8.505 | 8.637 | 9.17 | 8.974 | 6.744 | 3.119 | 3.72 | 2.906 | 2.783
2026-09-26 | 2.773 | 3.023 | 2.705 | 2.684 | 2.716 | 2.716 | 2.719 | 2.86 | 2.944 | 3.881 | 3.206 | 3.29 | 3.477 | 4.047 | 7.633 | 9.325 | 9.295 | 9.565 | 9.181 | 7.609 | 3.984 | 3.727 | 2.913 | 2.802
2026-09-27 | 2.776 | 3.017 | 2.752 | 2.795 | 2.739 | 2.707 | 2.715 | 2.888 | 2.991 | 3.981 | 3.227 | 3.349 | 3.421 | 3.536 | 4.227 | 7.318 | 8.771 | 7.145 | 4.276 | 3.388 | 3.35 | 3.649 | 2.852 | 2.815
2026-09-28 | 2.813 | 2.989 | 2.764 | 2.888 | 2.756 | 2.738 | 2.74 | 2.915 | 3.087 | 3.824 | 3.045 | 3.086 | 6.141 | 5.199 | 2.985 | 3.202 | 3.218 | 3.409 | 3.377 | 3.36 | 3.295 | 3.567 | 2.705 | 2.691
2026-09-29 | 2.822 | 2.806 | 2.654 | 2.637 | 2.664 | 2.682 | 2.671 | 2.858 | 3.173 | 3.493 | 2.987 | 5.136 | 6.05 | 5.494 | 2.595 | 3.483 | 3.252 | 3.373 | 3.108 | 3.119 | 3.108 | 3.852 | 2.719 | 2.707
2026-09-30 | 2.898 | 2.713 | 2.592 | 2.968 | 2.84 | 2.838 | 2.758 | 2.416 | 2.988 | 3.485 | 2.717 | 2.814 | 2.889 | 2.94 | 2.819 | 3.643 | 3.533 | 3.228 | 3.163 | 3.086 | 3.067 | 3.791 | 2.728 | 2.701
2026-10-01 | 2.96 | 2.695 | 2.54 | 2.999 | 2.844 | 2.839 | 2.759 | 2.272 | 3.003 | 3.293 | 2.557 | 2.583 | 5.161 | 5.587 | 2.663 | 3.485 | 3.361 | 3.216 | 3.076 | 3.065 | 3.145 | 3.701 | 2.725 | 2.686
2026-10-02 | 2.967 | 2.667 | 2.46 | 3.092 | 2.827 | 2.831 | 2.719 | 2.163 | 3.112 | 3.006 | 2.698 | 3.59 | 5.779 | 5.148 | 2.836 | 3.731 | 3.503 | 3.212 | 3.146 | 3.101 | 3.489 | 3.737 | 2.883 | 2.856
2026-10-03 | 3.117 | 2.83 | 3.145 | 2.832 | 2.685 | 2.69 | 2.626 | 2.36 | 3.429 | 3.038 | 2.757 | 2.831 | 3.047 | 3.04 | 3.328 | 3.547 | 3.546 | 3.337 | 3.174 | 3.092 | 3.609 | 3.256 | 2.748 | 2.722
2026-10-04 | 2.987 | 2.674 | 2.631 | 3.068 | 2.853 | 2.811 | 2.695 | 2.325 | 3.465 | 2.985 | 2.921 | 3.042 | 3.078 | 3.184 | 3.244 | 3.376 | 3.322 | 3.017 | 2.912 | 2.956 | 3.521 | 3.25 | 2.728 | 2.787
2026-10-05 | 2.833 | 2.665 | 2.455 | 2.835 | 2.651 | 2.67 | 2.606 | 2.474 | 3.348 | 2.667 | 2.675 | 2.704 | 4.878 | 5.189 | 3.207 | 3.125 | 3.106 | 2.928 | 2.954 | 2.945 | 3.542 | 3.148 | 2.708 | 2.873
2026-10-06 | 2.782 | 2.697 | 2.634 | 2.996 | 2.833 | 2.824 | 2.698 | 2.439 | 3.173 | 2.657 | 2.524 | 2.574 | 2.61 | 2.718 | 3.062 | 3.286 | 3.057 | 3.024 | 2.854 | 3.008 | 3.452 | 3.255 | 2.883 | 3.12
2026-10-07 | 2.903 | 2.855 | 2.546 | 2.795 | 2.723 | 2.718 | 2.61 | 2.677 | 2.976 | 2.599 | 2.54 | 2.685 | 2.7 | 2.78 | 3.254 | 3.341 | 2.978 | 2.892 | 2.871 | 2.989 | 3.472 | 3.017 | 2.714 | 2.987
2026-10-08 | 2.688 | 2.62 | 2.605 | 2.795 | 2.687 | 2.688 | 2.577 | 2.7 | 2.874 | 2.44 | 2.512 | 2.598 | 2.64 | 2.604 | 3.211 | 3.076 | 2.948 | 2.859 | 2.919 | 3.018 | 3.488 | 3.011 | 2.718 | 2.981
2026-10-09 | 2.666 | 2.538 | 2.625 | 2.742 | 2.661 | 2.658 | 2.538 | 2.782 | 2.783 | 2.403 | 2.491 | 2.598 | 2.614 | 2.578 | 3.193 | 3.076 | 2.852 | 2.868 | 2.816 | 3.101 | 3.216 | 2.99 | 2.701 | 2.975
2026-10-10 | 2.669 | 2.51 | 2.8 | 2.878 | 2.802 | 2.783 | 2.636 | 2.798 | 2.471 | 2.251 | 2.377 | 2.475 | 2.585 | 2.664 | 3.252 | 3.071 | 2.867 | 2.916 | 2.866 | 3.21 | 3.28 | 2.871 | 2.694 | 2.954
2026-10-11 | 2.675 | 2.446 | 2.754 | 2.688 | 2.64 | 2.631 | 2.568 | 2.886 | 2.593 | 2.328 | 2.402 | 2.533 | 2.663 | 2.703 | 3.312 | 3.05 | 2.983 | 2.923 | 2.901 | 3.27 | 3.127 | 3.042 | 2.806 | 2.805
2026-10-12 | 2.67 | 2.378 | 3.1 | 2.887 | 2.831 | 2.787 | 2.79 | 2.664 | 2.541 | 2.281 | 2.412 | 2.62 | 2.692 | 2.781 | 3.43 | 3.149 | 2.989 | 3.054 | 2.961 | 3.355 | 3.21 | 3.064 | 2.903 | 2.748
2026-10-13 | 2.673 | 2.288 | 3.022 | 2.664 | 2.662 | 2.647 | 2.884 | 2.653 | 2.681 | 2.389 | 2.57 | 2.6 | 2.686 | 2.744 | 3.424 | 2.964 | 3.066 | 3.019 | 3.031 | 3.386 | 3.263 | 3.095 | 3.145 | 2.844
2026-10-14 | 00h: 2.802; 01h: 2.28; 02h: 2.965; 03h: 2.658; 04h: 2.665; 05h: 2.673; 06h: 3.046; 07h: 2.581; 08h: 2.754; 09h: 0.075

## Cobertura por hora (%)
Fecha | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h
2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-09-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2026-10-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BdC min ON por hora
Fecha | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h
2026-07-14 | 10h: 27.5; 11h: 57.5; 12h: 60; 13h: 59.9; 14h: 60; 15h: 60; 16h: 60; 17h: 60; 18h: 60; 19h: 60; 20h: 60; 21h: 60; 22h: 59.9; 23h: 60
2026-07-15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 59.6 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60
2026-07-16 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60
2026-07-17 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48.2 | 60 | 60 | 7.2
2026-07-20 | 10h: 44.8; 11h: 60; 12h: 60; 13h: 60; 14h: 42.3; 15h: 60; 16h: 60; 17h: 60; 18h: 60; 19h: 60; 20h: 60; 21h: 60; 22h: 60; 23h: 60
2026-07-21 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2026-07-22 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2026-07-23 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9
2026-07-24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60
2026-07-25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60
2026-07-26 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2026-07-27 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2026-07-28 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2026-07-29 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2026-07-30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2026-07-31 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 59.1 | 60 | 60 | 60 | 52.5 | 0
2026-09-09 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 60 | 60 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 60 | 60 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 60 | 59.9 | 60 | 53.6 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 60 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 60 | 60 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 60 | 60 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 60 | 60 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 60 | 59.9 | 60 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 60 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 60 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 60 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 60 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-14 | 00h: 0; 01h: 0; 02h: 0; 03h: 0; 04h: 0; 05h: 0; 06h: 0; 07h: 0; 08h: 0; 09h: 0

## Precio PVPC por hora
Fecha | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h
2026-07-14 | 172.55 | 171.04 | 166.97 | 166.54 | 164.39 | 166.89 | 196.1 | 199.23 | 179.9 | 154.29 | 200.68 | 184.43 | 177.43 | 165.65 | 98.18 | 94.59 | 105.13 | 119.92 | 189.57 | 228.26 | 278.54 | 305.1 | 239.89 | 233.94
2026-07-15 | 167.44 | 162.89 | 160.7 | 170.45 | 170.28 | 170.72 | 181.46 | 186.14 | 190.4 | 166.12 | 211.12 | 196.88 | 194.78 | 189.43 | 122.12 | 127.73 | 127.86 | 129.29 | 205.36 | 236.54 | 286.06 | 326.94 | 255.31 | 242.31
2026-07-16 | 181.75 | 175.92 | 175.56 | 174.88 | 174.78 | 176.45 | 184.15 | 191.48 | 203.45 | 173.47 | 221.81 | 201.56 | 200 | 195.72 | 119.97 | 109.12 | 105.95 | 109.11 | 185.28 | 206.3 | 255.99 | 294.29 | 232.73 | 224.56
2026-07-17 | 181.33 | 175.72 | 170.09 | 170.3 | 169.97 | 171.65 | 187.36 | 193.84 | 195.06 | 165.25 | 212.6 | 208.13 | 203.93 | 201.97 | 131.43 | 131.66 | 132.5 | 132.89 | 215.11 | 243.71 | 284.24 | 297.06 | 226.1 | 214.57
2026-07-20 | 175.43 | 171.31 | 171.21 | 171.57 | 171.63 | 177.59 | 199.04 | 205.5 | 202.18 | 157.35 | 199.25 | 186.63 | 181.88 | 179.11 | 105.86 | 91.99 | 89.6 | 109.59 | 208.36 | 249 | 287.63 | 306.94 | 235.8 | 222.48
2026-07-21 | 182.11 | 169.9 | 170.84 | 171.71 | 170.79 | 171.51 | 188.82 | 195.02 | 198.72 | 165.23 | 203.14 | 184.68 | 182.16 | 181.71 | 111.13 | 110.38 | 113.01 | 123.54 | 221.55 | 262.7 | 285.48 | 300.41 | 231.2 | 224.88
2026-07-22 | 176.36 | 166.37 | 166.32 | 167.65 | 171.28 | 178.01 | 206.1 | 215.8 | 215.82 | 193.5 | 221.71 | 194.16 | 186.52 | 185.91 | 115.32 | 113.01 | 113.65 | 120.42 | 213.86 | 263.3 | 301.51 | 381.29 | 297.52 | 257.29
2026-07-23 | 205.44 | 195.78 | 188.36 | 188.02 | 188.11 | 188.27 | 208.96 | 211.05 | 204.03 | 168.28 | 204.62 | 176.6 | 136.64 | 134.3 | 68.76 | 67.19 | 68.87 | 110.81 | 218.71 | 272.89 | 307.66 | 393.19 | 301.07 | 263.04
2026-07-24 | 209.7 | 207.02 | 208.97 | 207.41 | 204.35 | 196.84 | 208.9 | 210.96 | 235.75 | 174.91 | 188.57 | 120.61 | 110.42 | 109.23 | 39.73 | 39.74 | 40.2 | 43.4 | 130.92 | 203.3 | 282.18 | 314.86 | 248.12 | 240.17
2026-07-25 | 210.83 | 212.62 | 203.19 | 199.18 | 195.84 | 190.52 | 191.47 | 188.09 | 121.33 | 38.39 | 28.15 | 27.23 | 28.02 | 27.35 | 27.21 | 28.89 | 29.45 | 29.57 | 29.81 | 56.61 | 156.43 | 210.9 | 215.39 | 209.21
2026-07-26 | 183.18 | 181.53 | 179.94 | 178.81 | 174.74 | 177.26 | 182.38 | 172.89 | 86.97 | 43.77 | 41.32 | 40.06 | 39.15 | 38.3 | 37.63 | 37.85 | 38.1 | 36.66 | 35.56 | 75.35 | 161.59 | 226.65 | 234.41 | 211.72
2026-07-27 | 188.24 | 176.45 | 169.95 | 163.55 | 155.34 | 157.15 | 171.64 | 195.13 | 181.37 | 128.6 | 128.39 | 118.1 | 114.59 | 114.32 | 45.3 | 44.51 | 44.59 | 49.09 | 211.23 | 277.12 | 318.14 | 388.86 | 283.63 | 269.93
2026-07-28 | 193.86 | 187.78 | 185.2 | 180.86 | 178.94 | 182.46 | 213.69 | 217.54 | 215.09 | 156.91 | 177.8 | 104.6 | 96.85 | 96.46 | 27.39 | 26.22 | 43.43 | 124.45 | 247.42 | 283.96 | 335.75 | 359.82 | 258.03 | 244.3
2026-07-29 | 187.58 | 182.61 | 183.36 | 183.6 | 183.62 | 186.64 | 202.96 | 206.56 | 217.71 | 169.03 | 196.7 | 130.3 | 100.99 | 99.34 | 30.52 | 31.73 | 56.54 | 125.32 | 221.49 | 251.96 | 315.41 | 360.68 | 266.52 | 239.02
2026-07-30 | 184.53 | 181.39 | 182.28 | 182.35 | 181.72 | 183.32 | 192.22 | 194.6 | 211.29 | 167.1 | 183.36 | 134.81 | 114.83 | 97.18 | 49.15 | 56.66 | 106.35 | 136.3 | 239.11 | 272.2 | 291.88 | 322.33 | 238.86 | 223
2026-07-31 | 186.28 | 184.63 | 180.27 | 177.62 | 177.2 | 176.23 | 188.37 | 199.06 | 212.26 | 177.84 | 215.37 | 194.49 | 188.47 | 185.9 | 113.48 | 99.33 | 109.4 | 121.47 | 215.87 | 264.55 | 286.63 | 297.02 | 228.69 | 220.61
2026-09-09 | 207.07 | 186.22 | 174.9 | 171.08 | 169.62 | 173.89 | 209.61 | 247.56 | 262.89 | 194 | 140.23 | 110.19 | 110.39 | 109.73 | 40.69 | 41.17 | 41.27 | 43.16 | 154.31 | 281.48 | 349.64 | 346.56 | 264.57 | 249.48
2026-09-10 | 186.45 | 183.47 | 186.11 | 186.8 | 185.89 | 193.8 | 228.68 | 278.44 | 294.49 | 203.47 | 170.9 | 103.07 | 95.77 | 98.24 | 33.53 | 34.02 | 39.73 | 95.22 | 237.3 | 335.73 | 404.89 | 387.53 | 283.47 | 259.93
2026-09-11 | 234.98 | 220.8 | 204.85 | 199.28 | 198.36 | 199.89 | 224.06 | 261.94 | 273.97 | 189.35 | 157.13 | 141 | 123.48 | 122.94 | 47.64 | 48.59 | 57.32 | 106.67 | 201.92 | 309.07 | 371.76 | 361.47 | 274.65 | 242.64
2026-09-12 | 227.99 | 221.06 | 218.33 | 210.28 | 204.32 | 206.46 | 227.04 | 241.17 | 211.65 | 92.81 | 9.33 | 9.2 | 9.48 | 6.75 | 6.42 | 7.09 | 9.61 | 13.24 | 79.07 | 202 | 262.67 | 254.66 | 238.24 | 227.78
2026-09-13 | 221.26 | 216.15 | 214.39 | 203.88 | 194.58 | 203.82 | 208.37 | 230.79 | 201.1 | 90.8 | 1.83 | 1.79 | 13.91 | 12.88 | 11.51 | 14.85 | 12.24 | 10.67 | 86.72 | 229.2 | 296.9 | 294.71 | 273.54 | 253.75
2026-09-14 | 199.08 | 191.67 | 185.39 | 182.45 | 185 | 195.27 | 232.46 | 305.11 | 331.86 | 226.05 | 205.38 | 136.61 | 121.02 | 126.33 | 57.98 | 73.54 | 92.85 | 127.72 | 265.9 | 352.54 | 431.34 | 413.25 | 315.27 | 261.15
2026-09-15 | 215.57 | 211.29 | 205.86 | 205.92 | 204.95 | 207.9 | 253.44 | 266.79 | 268.13 | 219.88 | 221.14 | 165.47 | 132.96 | 113.69 | 60.12 | 69.19 | 85.86 | 115.73 | 236.35 | 320.84 | 361.88 | 333.44 | 234.2 | 209.04
2026-09-16 | 206.56 | 202.88 | 200.46 | 197.16 | 195.33 | 202.88 | 210.57 | 243.82 | 245.26 | 139.19 | 122.65 | 117.73 | 116.06 | 115.54 | 46.81 | 46.99 | 47.43 | 50.57 | 151.67 | 264.65 | 337.44 | 339.04 | 236.03 | 211.82
2026-09-17 | 185.28 | 167.4 | 147.3 | 136 | 141.58 | 151.66 | 203.64 | 252.05 | 270.28 | 206.43 | 186.05 | 98.04 | 84.88 | 85.26 | 16.22 | 23.33 | 49.95 | 130.29 | 282.32 | 338.22 | 359.45 | 352.02 | 263.11 | 247.18
2026-09-18 | 202.05 | 196.13 | 195.36 | 193.73 | 190.16 | 197.58 | 211.29 | 241.89 | 265.6 | 207.19 | 166.08 | 96.7 | 93.27 | 89.14 | 20.36 | 20.95 | 21.07 | 67.61 | 235.01 | 310.4 | 325.59 | 309.08 | 220.54 | 203.71
2026-09-19 | 203.91 | 202.95 | 200.2 | 198.49 | 201.65 | 205.35 | 215.89 | 240.39 | 219.67 | 73.83 | 5.54 | 5.6 | 5.27 | 4.12 | 4.18 | 5.45 | 5.8 | 6.01 | 86.03 | 193.63 | 261.1 | 263.89 | 232.77 | 231.29
2026-09-20 | 216.88 | 216.42 | 214.07 | 213.01 | 213.21 | 212.71 | 211.08 | 231.93 | 221.34 | 46.81 | 6.85 | 9.24 | 11.81 | 10.16 | 10.02 | 11.23 | 11.92 | 10.83 | 75.62 | 240.75 | 265.61 | 265.85 | 236.09 | 228.69
2026-09-21 | 201.37 | 191.11 | 185.82 | 183.26 | 182.6 | 192.26 | 215.18 | 291.22 | 319.12 | 214.01 | 170.27 | 92 | 87.45 | 87.31 | 18.1 | 22.89 | 36.58 | 85.78 | 241.45 | 367.74 | 414.83 | 396.11 | 277.95 | 245.12
2026-09-22 | 188.34 | 183.51 | 182.29 | 178.18 | 179.63 | 186.78 | 210.9 | 298.53 | 333.5 | 192.5 | 165.32 | 121.03 | 92.29 | 73.02 | 19.13 | 28.88 | 54.21 | 118.96 | 252.94 | 371.17 | 411.04 | 380.9 | 291.83 | 258.67
2026-09-23 | 198.84 | 191.82 | 186.79 | 190.74 | 193.38 | 191.78 | 208.41 | 259.49 | 288.65 | 205.86 | 198.87 | 150.33 | 117.46 | 92.73 | 39.64 | 45.69 | 73.82 | 119.94 | 257.16 | 355.59 | 393.53 | 370.33 | 290.58 | 251.55
2026-09-24 | 189.01 | 188.68 | 187.51 | 187.17 | 184.84 | 186.46 | 194.76 | 221.15 | 256.91 | 203.42 | 185.62 | 150.76 | 121.97 | 102.94 | 49.16 | 53.16 | 88.9 | 112.22 | 242.36 | 337.33 | 389.22 | 357.81 | 241.15 | 229.83
2026-09-25 | 195 | 197.04 | 175.28 | 175.75 | 175.33 | 178.26 | 208.84 | 272.3 | 291.47 | 211.18 | 209.37 | 158.73 | 124.48 | 106.85 | 41.97 | 48.06 | 83.65 | 115.87 | 253.16 | 370.87 | 390.98 | 350.9 | 248.77 | 229.37
2026-09-26 | 214.52 | 198.57 | 193.4 | 193.09 | 193.98 | 194.54 | 197.18 | 231.33 | 235.85 | 166.62 | 51.54 | -9.66 | -11.81 | -12.35 | -12.63 | -12.27 | -11.5 | 26.7 | 157.6 | 262.82 | 302.09 | 274.73 | 229.3 | 216.92
2026-09-27 | 213.52 | 207.35 | 198.41 | 192.59 | 188.31 | 185.37 | 186.57 | 204.7 | 197.08 | 105.37 | 17.79 | -0.5 | 0.54 | -0.17 | -0.33 | 0.06 | 8.43 | 70.45 | 182.73 | 246.9 | 257.6 | 239.24 | 216.2 | 209.5
2026-09-28 | 122.56 | 122.9 | 116.34 | 114.79 | 120.23 | 135.53 | 179.31 | 233.24 | 279.83 | 262.95 | 289 | 249.64 | 213.62 | 203.39 | 142.52 | 153.94 | 185.19 | 224.4 | 309.52 | 316.72 | 345.78 | 303.86 | 209.45 | 182.65
2026-09-29 | 226.22 | 215.24 | 200.48 | 190.77 | 174.94 | 184.88 | 212.87 | 261.17 | 283.97 | 223.26 | 189.96 | 110.88 | 97.66 | 94.73 | 25.2 | 25.78 | 26.83 | 80.92 | 236.8 | 326.98 | 343.14 | 312.9 | 221.42 | 194.8
2026-09-30 | 121.44 | 108.99 | 110.06 | 115.99 | 119.1 | 142.27 | 163.76 | 225.96 | 250.33 | 223.13 | 248.79 | 197.74 | 174.55 | 158.75 | 100.79 | 123.08 | 136.19 | 200.5 | 323.52 | 346.71 | 353.26 | 332.02 | 268.7 | 261.42
2026-10-01 | 205.85 | 210.93 | 201.96 | 204.01 | 199.21 | 195.58 | 213.15 | 242.75 | 268.98 | 240.62 | 227.77 | 164.2 | 135.05 | 128.44 | 57.96 | 68.54 | 87.09 | 116.66 | 264.95 | 337.15 | 355.8 | 332.67 | 247.38 | 240.38
2026-10-02 | 160.9 | 149.65 | 145.55 | 145.3 | 152.41 | 177.89 | 222.6 | 274.34 | 322.9 | 245.09 | 240.68 | 204 | 201.25 | 198.91 | 129.7 | 137.36 | 144.52 | 169.11 | 310.29 | 354.35 | 379.78 | 344.02 | 255.9 | 229.08
2026-10-03 | 187.8 | 173.07 | 166.07 | 161.85 | 158.66 | 162.91 | 181.78 | 214.06 | 201.26 | 189.31 | 162.59 | 130.09 | 88.39 | 48.48 | 61.56 | 101.35 | 126.99 | 151.05 | 203.25 | 251.97 | 268.21 | 246.59 | 221.8 | 204.9
2026-10-04 | 198.34 | 190.28 | 186.86 | 182.53 | 186.14 | 175.48 | 179.49 | 210.21 | 223.69 | 198.9 | 149.93 | 102.3 | 71.62 | 58.62 | 54.89 | 71.3 | 118.85 | 158.06 | 218.94 | 266.14 | 274.41 | 248.55 | 230.64 | 219.46
2026-10-05 | 180.42 | 176.25 | 166.93 | 163.62 | 163.4 | 166.78 | 202.9 | 253.11 | 288.17 | 237.08 | 263.34 | 213.23 | 198.67 | 197.48 | 125.4 | 136.35 | 155.19 | 197.68 | 305.21 | 359.8 | 368.52 | 338.56 | 258.4 | 235.06
2026-10-06 | 171.97 | 162.71 | 157.85 | 152.86 | 151.42 | 155.36 | 196.2 | 236.22 | 269.52 | 219.47 | 268.6 | 247.18 | 222.91 | 215.54 | 138.11 | 143.51 | 157.22 | 180.94 | 282.43 | 329.23 | 359.84 | 335.83 | 247.89 | 234.39
2026-10-07 | 209.15 | 193.67 | 183.65 | 178.83 | 173.12 | 171.28 | 192.21 | 247.21 | 279.53 | 241.9 | 267.02 | 227.11 | 209.59 | 205.32 | 110.4 | 84.94 | 90.09 | 142.52 | 262.67 | 327.36 | 322.41 | 301.01 | 219.04 | 197.11
2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-09 | 195.09 | 172.13 | 167.96 | 177.26 | 181.89 | 193.33 | 200.56 | 225.14 | 260.62 | 186.9 | 137.3 | 119.66 | 119.74 | 119.59 | 51.44 | 52.55 | 52.85 | 63.36 | 248.19 | 345.57 | 350.48 | 342.9 | 274.9 | 268.21
2026-10-10 | 218.24 | 218.04 | 220.88 | 222.4 | 229.97 | 232.2 | 231.71 | 242.03 | 239.49 | 151.72 | 28.41 | -0.76 | -1.47 | -2.07 | -1.95 | -0.37 | -0.35 | 33.1 | 165.81 | 245.01 | 284.46 | 283.39 | 243.62 | 242.97
2026-10-11 | 221.02 | 224.96 | 225.45 | 224.63 | 226.23 | 225.76 | 224.8 | 229.79 | 230.66 | 166.57 | 94.16 | 28.74 | -0.53 | 0.08 | -3.22 | -4.64 | -1.5 | 75.35 | 212.14 | 288.64 | 284.91 | 259.76 | 234.75 | 232.97
2026-10-12 | 221.08 | 228.1 | 218.51 | 216.76 | 217.8 | 206.57 | 225.36 | 267.7 | 272.92 | 205.15 | 68.47 | -5.68 | -10.85 | -5.71 | -10.98 | -11.48 | -13.14 | 39.95 | 213.09 | 302.47 | 308.79 | 302.46 | 279.88 | 263.27
2026-10-13 | 214.55 | 199.52 | 199.46 | 201.5 | 200.56 | 204.37 | 223.49 | 257.73 | 306.25 | 238.61 | 243.12 | 148.66 | 117.38 | 119.22 | 42.37 | 33.82 | 49.2 | 131.06 | 291.24 | 348.26 | 381.77 | 346.11 | 265.46 | 233.4
2026-10-14 | 185.98 | 179.89 | 176.07 | 176.7 | 187.3 | 192.77 | 205.89 | 282.45 | 348.55 | 280.93 | 253.09 | 164.73 | 124.04 | 121.68 | 52.01 | 52.63 | 88.2 | 161.13 | 343.74 | 405.58 | 417.12 | 366.54 | 279.45 | 266.13

## Precio mercado por hora
Fecha | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h
2026-07-14 | 159.33 | 157.31 | 156.22 | 155.07 | 153.65 | 155.1 | 158.62 | 159.33 | 138.24 | 116.87 | 97.88 | 83.96 | 76.72 | 66.25 | 66.1 | 61.92 | 71.3 | 86.58 | 83.37 | 113.95 | 151.59 | 172.3 | 172.45 | 163.77
2026-07-15 | 163.24 | 158.9 | 155.96 | 164.47 | 164.32 | 165.14 | 166.76 | 166.7 | 156.17 | 134.79 | 108.07 | 97.23 | 94.8 | 90.98 | 91.37 | 93.78 | 94.28 | 97.95 | 103.24 | 130.8 | 163.5 | 191.95 | 188.38 | 171.7
2026-07-16 | 169.6 | 166.47 | 166.44 | 165.76 | 165.65 | 166.44 | 168.25 | 170.54 | 162.05 | 136.39 | 118.1 | 99.72 | 98.12 | 94.54 | 89.31 | 79.24 | 75.79 | 79.81 | 83.5 | 102.3 | 146.42 | 179.66 | 185.84 | 176.43
2026-07-17 | 170.56 | 164.99 | 163.52 | 163.22 | 162.88 | 163.06 | 165.14 | 166.6 | 155.85 | 127.96 | 110.11 | 104.25 | 99.02 | 98.2 | 98.08 | 97.78 | 97.84 | 98.09 | 107.83 | 132.98 | 160.33 | 168.65 | 165.22 | 158.65
2026-07-20 | 164.31 | 159.82 | 158.94 | 158.64 | 159.04 | 161.7 | 172 | 176.25 | 160.82 | 121.45 | 97.62 | 85.56 | 81.74 | 80 | 77.08 | 64.39 | 63.14 | 78.11 | 103.85 | 137.24 | 167 | 178.76 | 177.08 | 168.18
2026-07-21 | 170.12 | 162.46 | 161.76 | 162.28 | 161.41 | 162.26 | 168.08 | 169.16 | 157.81 | 133.34 | 104.41 | 87.36 | 83.94 | 83.71 | 82.97 | 82.72 | 85.16 | 93.95 | 119.09 | 152.43 | 167.78 | 175.75 | 174.67 | 167.18
2026-07-22 | 172.5 | 162.67 | 162.94 | 163.94 | 167.18 | 171.5 | 175.9 | 180.24 | 174.37 | 162.82 | 126.38 | 101.96 | 94.91 | 94.18 | 93.01 | 90.43 | 91.83 | 98.27 | 119.48 | 159.59 | 178.9 | 244.1 | 230.79 | 189.68
2026-07-23 | 186.93 | 177.04 | 174.61 | 174 | 174 | 174.25 | 174.42 | 174.04 | 163.83 | 133.41 | 103.88 | 76.84 | 38.85 | 35.6 | 38.96 | 38.52 | 38.88 | 75.58 | 110.48 | 154.73 | 181.99 | 255.16 | 231.72 | 193.84
2026-07-24 | 183.38 | 180.75 | 182.73 | 181.16 | 179.25 | 172.41 | 180.65 | 180.33 | 180.2 | 127.36 | 75.93 | 12.41 | 1.48 | 0.81 | 0.55 | 0.29 | 0.66 | 2.38 | 19.71 | 86.26 | 157.47 | 186.29 | 188.28 | 180.12
2026-07-25 | 171.42 | 171.1 | 162.01 | 157.41 | 153.49 | 148 | 148.99 | 139.99 | 84.74 | 11 | -0.12 | -1.43 | -1 | -1 | -1 | -1.02 | -0.43 | -0.02 | 0.84 | 24.84 | 114.92 | 161.26 | 165.48 | 160
2026-07-26 | 133.84 | 130.52 | 126.83 | 124.34 | 119.59 | 122.08 | 127.45 | 109.65 | 36.08 | -0.03 | -0.59 | -1 | -0.8 | -0.63 | -0.63 | -0.77 | -0.86 | -0.22 | 0 | 37.35 | 112.01 | 166.62 | 174.87 | 149.29
2026-07-27 | 158.6 | 145.39 | 138.22 | 132.24 | 124.47 | 126.9 | 140.78 | 150.38 | 121.69 | 73.96 | 7.03 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.51 | 0.5 | 0.92 | 5.99 | 89.62 | 145.81 | 174.13 | 232.27 | 199.23 | 183.5
2026-07-28 | 178.85 | 173.8 | 170.28 | 165.84 | 164.06 | 166.25 | 180.6 | 182.85 | 169.42 | 120.44 | 76.58 | 8.88 | 1.1 | 1.18 | 1.72 | 1.33 | 15.49 | 84.28 | 134.4 | 165.09 | 205 | 224.9 | 195 | 181
2026-07-29 | 171.17 | 167.14 | 167.78 | 168.46 | 168.4 | 168.59 | 169.88 | 170.84 | 166.15 | 123.8 | 89.97 | 30.53 | 3.64 | 3.01 | 3.36 | 3.58 | 20.57 | 81 | 109.48 | 135.52 | 185.69 | 216.36 | 192.92 | 172.38
2026-07-30 | 172.43 | 169.53 | 170.86 | 170.96 | 170.45 | 171.72 | 174.54 | 174.97 | 167.48 | 129.05 | 81.81 | 38.88 | 21.4 | 6.13 | 23.64 | 29 | 72.04 | 100.09 | 130.44 | 160.45 | 176.93 | 204.72 | 191.14 | 176.6
2026-07-31 | 177.62 | 176.25 | 173.91 | 172.29 | 172.07 | 171.06 | 174.25 | 178.97 | 173.28 | 143.18 | 114.52 | 91.38 | 85.27 | 83.27 | 81.33 | 69.93 | 79.5 | 90.25 | 111.92 | 153.26 | 167.69 | 175.44 | 176.01 | 167.66
2026-09-09 | 177.84 | 157.25 | 145.38 | 141.62 | 139.3 | 143.63 | 172.18 | 192.44 | 181.68 | 134.42 | 32.03 | 0.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.04 | 3.05 | 40.08 | 150.08 | 205.52 | 201.17 | 187.99 | 175.1
2026-09-10 | 183.82 | 181.69 | 182.69 | 183.44 | 183.38 | 190.02 | 212.2 | 232.13 | 222.04 | 170.29 | 83.42 | 14.9 | 7.26 | 10.52 | 12.12 | 11.57 | 17.27 | 69.45 | 137.02 | 222.89 | 271.53 | 254.72 | 225.29 | 205.49
2026-09-11 | 230.57 | 217.22 | 202.99 | 198.6 | 197.21 | 197.13 | 206.1 | 224.28 | 215.83 | 159.45 | 63.14 | 35.04 | 17.38 | 14.55 | 10.77 | 10.01 | 19.85 | 66.79 | 102.53 | 196.37 | 242.8 | 233.92 | 213.49 | 192.07
2026-09-12 | 205.8 | 199.04 | 196.38 | 189.3 | 184.23 | 186.17 | 191.68 | 192.66 | 169.67 | 81.22 | 1.9 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.65 | 63.55 | 171.86 | 210.19 | 203.7 | 198.59 | 190.98
2026-09-13 | 200.74 | 194.28 | 192.36 | 180.95 | 170.83 | 180.95 | 187.02 | 190.22 | 164.61 | 77.58 | 0.32 | -0.14 | -0.32 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.48 | 77.78 | 191.48 | 233.83 | 232.37 | 227.46 | 210.59
2026-09-14 | 216.34 | 209.23 | 203.11 | 200.36 | 202.66 | 207.69 | 229.86 | 255.02 | 264.64 | 212.58 | 127.21 | 59.82 | 43.43 | 47.5 | 49.14 | 62 | 80.56 | 114.2 | 181.34 | 246.08 | 296.25 | 279.12 | 245.96 | 224.38
2026-09-15 | 225.75 | 219.97 | 214.52 | 214.14 | 213.18 | 213.66 | 233.64 | 240.46 | 233.11 | 197.2 | 135.21 | 85.31 | 56 | 38.39 | 49.77 | 55.27 | 70.05 | 99.98 | 151.1 | 215.32 | 246.72 | 222.32 | 201.19 | 183.58
2026-09-16 | 176.77 | 171.29 | 168.78 | 165.12 | 162.55 | 169.78 | 177.35 | 193.98 | 172.86 | 86.72 | 7.86 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.45 | 3.55 | 35.71 | 129.83 | 191.64 | 193.8 | 161.43 | 141.17
2026-09-17 | 173.7 | 155.99 | 136.12 | 125.46 | 130.45 | 140.52 | 183.54 | 202.42 | 197.72 | 165.02 | 87.37 | 8.47 | 0.76 | 1.07 | 1.1 | 6.75 | 29.86 | 97.54 | 171.36 | 211.19 | 222.04 | 218.62 | 200.71 | 190.18
2026-09-18 | 187.19 | 180.54 | 179 | 176.18 | 171.59 | 176.95 | 189.63 | 208.5 | 209.42 | 164.11 | 66.68 | 3.92 | 1.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0.3 | 41.2 | 127.16 | 191.01 | 202.96 | 186.82 | 171.22 | 159.1
2026-09-19 | 178.84 | 175.34 | 171.7 | 170 | 172.8 | 174.88 | 181.21 | 187.88 | 169 | 65.81 | 0.18 | -0.01 | -0.16 | -0.88 | -0.92 | -0.22 | -0.05 | 0.75 | 72.16 | 155.38 | 197.34 | 198.78 | 189.56 | 186.75
2026-09-20 | 186.02 | 184.82 | 184.68 | 184.1 | 184.09 | 183.6 | 182.58 | 184.1 | 161.34 | 33.47 | -0.01 | -0.59 | -0.8 | -1.08 | -1 | -0.85 | -0.25 | 0 | 61.8 | 190.15 | 201.52 | 202.96 | 195.02 | 185.8
2026-09-21 | 190.83 | 183.42 | 177.86 | 174.58 | 174.4 | 177.82 | 190.58 | 223.32 | 232.78 | 169.2 | 76.36 | 4.66 | 1.5 | 1.73 | 1.78 | 4.43 | 17.97 | 64.75 | 136.14 | 235.84 | 250.72 | 238.82 | 211.04 | 190.03
2026-09-22 | 198.6 | 192.68 | 192.56 | 189 | 190 | 189.88 | 203.22 | 234.17 | 249.02 | 169.8 | 85.18 | 39.16 | 15.66 | 3.01 | 16.36 | 23.79 | 49 | 105.64 | 161.8 | 251.71 | 282.43 | 253.96 | 235.35 | 212.48
2026-09-23 | 204.6 | 201.86 | 196.71 | 199.69 | 201.5 | 200.49 | 205.78 | 219.57 | 227.9 | 176.69 | 115.52 | 65.04 | 35 | 15.03 | 25.05 | 31.71 | 58.44 | 101.42 | 154.88 | 237.22 | 263.89 | 239.46 | 224.85 | 210.72
2026-09-24 | 197.04 | 196.43 | 194.78 | 194.1 | 192.44 | 193.52 | 197 | 211.45 | 224.74 | 177.71 | 100.21 | 64.78 | 37.86 | 22.03 | 35.55 | 39.11 | 72.76 | 95.25 | 150.08 | 234.05 | 279.05 | 253.07 | 210.34 | 200.42
2026-09-25 | 196.17 | 195.26 | 187.98 | 187.27 | 186.62 | 187.4 | 200.95 | 236.74 | 237.07 | 186.81 | 124.08 | 76.96 | 45.6 | 30.1 | 34.05 | 40.22 | 74.29 | 104.64 | 156.92 | 239.55 | 255.28 | 227.32 | 207.81 | 194.96
2026-09-26 | 197.99 | 185.74 | 183.82 | 183.4 | 184.06 | 184.14 | 185.7 | 196.04 | 193.16 | 152.34 | 59.09 | 2.6 | 0.99 | 0.7 | 0.56 | 0.48 | 1.02 | 38.46 | 142.15 | 222.18 | 226.36 | 208.49 | 199.31 | 186
2026-09-27 | 183.81 | 178.33 | 171.34 | 166.43 | 161.57 | 158.67 | 160 | 168.18 | 155.12 | 83.31 | 15.09 | 0.22 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | 0 | 1.39 | 56.93 | 151.44 | 193.74 | 196.64 | 185.26 | 175.23 | 165.08
2026-09-28 | 167.87 | 165.98 | 159.11 | 157.88 | 162.7 | 176.58 | 211.13 | 241.39 | 250 | 236.02 | 221.68 | 189.86 | 158.18 | 150.32 | 157.6 | 167.46 | 194.16 | 232.45 | 233.3 | 236.7 | 265.67 | 229 | 203.35 | 184.76
2026-09-29 | 209.8 | 202.51 | 186.06 | 175.04 | 162.52 | 167.68 | 190.7 | 224.15 | 220.1 | 172.8 | 87.34 | 15.22 | 3.89 | 1.52 | 1.08 | 1.11 | 4.08 | 55.24 | 121.98 | 204.75 | 213.02 | 181.41 | 172.9 | 147.4
2026-09-30 | 133.35 | 132.56 | 133.35 | 138.11 | 136.68 | 153.94 | 169.13 | 204.69 | 205.32 | 180.72 | 159.64 | 125.57 | 105.2 | 89.07 | 96.6 | 114.18 | 128.12 | 168.38 | 214.28 | 242.07 | 249.6 | 231.22 | 230.37 | 217.27
2026-10-01 | 190.04 | 194.07 | 183.41 | 184.78 | 179.42 | 174.04 | 194.73 | 214.44 | 211.26 | 189.58 | 126.14 | 75.07 | 48.01 | 42.6 | 39.06 | 44.78 | 60.73 | 87.72 | 148.04 | 212.99 | 242.24 | 221.44 | 202.36 | 181.29
2026-10-02 | 176.41 | 165.47 | 161.71 | 160.66 | 163.67 | 177.87 | 214.97 | 236.66 | 257.07 | 199.67 | 153.85 | 122.56 | 119.35 | 116.92 | 114.38 | 119.32 | 123.76 | 144.91 | 201.18 | 239.72 | 267.39 | 229.96 | 203.1 | 194.7
2026-10-03 | 194.82 | 179.5 | 173.51 | 169.11 | 166.07 | 169.9 | 182.25 | 199.98 | 189.21 | 177.35 | 166.12 | 135.6 | 97.45 | 68.94 | 81.19 | 111.07 | 130.53 | 153.06 | 188.26 | 222.11 | 223.69 | 215.18 | 208.51 | 195.01
2026-10-04 | 204.73 | 195.34 | 191.35 | 187.23 | 189.46 | 178.98 | 181.26 | 188.62 | 195.72 | 185.38 | 156.71 | 118.72 | 90.67 | 80.25 | 77.77 | 91.21 | 132.75 | 163.66 | 209.62 | 233.97 | 229.92 | 217 | 213.87 | 210.16
2026-10-05 | 207.7 | 203.46 | 195.3 | 192.74 | 192.66 | 195.14 | 208.43 | 229.97 | 240.05 | 215.11 | 191.48 | 149.31 | 135.34 | 135.14 | 130.55 | 139.8 | 156.31 | 191.21 | 219.06 | 258.15 | 268.38 | 236.58 | 220.82 | 212.41
2026-10-06 | 205.91 | 200.04 | 195.41 | 190.77 | 189.6 | 189.79 | 208.36 | 236.58 | 240.41 | 206.49 | 202.12 | 187.4 | 167.91 | 160.98 | 151.57 | 155.62 | 166.78 | 182.1 | 204.93 | 240.7 | 271.62 | 251.46 | 227.03 | 214.2
2026-10-07 | 223.94 | 209.85 | 203.22 | 198.89 | 194.29 | 193.58 | 200.83 | 237.82 | 240.07 | 223.92 | 191.32 | 155.52 | 137.84 | 134.02 | 109.4 | 86.33 | 90.42 | 137.68 | 180.6 | 227.05 | 216.52 | 205.06 | 200.16 | 177.68
2026-10-08 | 197.08 | 179.63 | 157.26 | 136.38 | 129.74 | 129.44 | 134.17 | 168.75 | 195.52 | 130.29 | 16.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.78 | 89.57 | 176.47 | 198.8 | 186.63 | 177.68 | 159.68
2026-10-09 | 156.82 | 133.59 | 129.13 | 137.3 | 141.58 | 150.14 | 158.53 | 170.73 | 174.88 | 123.57 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 113.74 | 192.32 | 198.34 | 192.66 | 188.31 | 185.93
2026-10-10 | 192.89 | 189.99 | 190.16 | 190.72 | 198.05 | 199.76 | 199.63 | 195.85 | 202.38 | 126.57 | 26.08 | 0.88 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 29.06 | 137.18 | 200.53 | 218.86 | 215.3 | 201.9 | 204.09
2026-10-11 | 200.24 | 199.86 | 198.74 | 197.83 | 197.68 | 197.22 | 197.55 | 198.57 | 198.78 | 141.93 | 83.94 | 26.66 | 1.2 | 1.07 | 1.07 | 0.52 | 1.16 | 66.55 | 178.46 | 234.79 | 234 | 223.38 | 209.49 | 205.09
2026-10-12 | 207.66 | 208.82 | 199.64 | 197.02 | 197.47 | 185.55 | 206.53 | 241.29 | 246.78 | 190.23 | 68.25 | 0.65 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0.16 | 47.04 | 182.85 | 243.35 | 256.11 | 266.74 | 256.73 | 239.3
2026-10-13 | 216.5 | 201.27 | 199.67 | 201.5 | 200.62 | 205.3 | 222.63 | 234.96 | 254.83 | 213.73 | 157.78 | 66.24 | 39.8 | 39.25 | 33.3 | 26.25 | 41.58 | 109.94 | 193.14 | 231.84 | 260.62 | 230.2 | 220.64 | 197.57
2026-10-14 | 207.48 | 201.2 | 193.23 | 196 | 204.14 | 207.46 | 213.92 | 249.75 | 282.23 | 243.54 | 180.16 | 93.19 | 60.19 | 57.8 | 57.72 | 57.8 | 86.38 | 149.1 | 237.68 | 288.34 | 293.39 | 254.18 | 233.69 | 226.08

## Coste PVPC por hora
Fecha | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h
2026-07-14 | 10h: 0.9167; 11h: 2.1578; 12h: 2.0359; 13h: 1.7578; 14h: 0.9927; 15h: 0.9037; 16h: 1.0109; 17h: 1.1066; 18h: 1.7283; 19h: 1.9441; 20h: 2.2286; 21h: 2.1992; 22h: 1.6792; 23h: 1.5049
2026-07-15 | 1.0028 | 0.936 | 0.9984 | 0.9745 | 0.9482 | 0.8213 | 0.8828 | 0.9187 | 0.9931 | 0.9027 | 1.5223 | 1.3865 | 1.4525 | 1.5099 | 1.0162 | 1.1106 | 1.1303 | 1.0937 | 1.8342 | 2.0151 | 2.2696 | 2.317 | 1.7427 | 1.3678
2026-07-16 | 1.1099 | 1.0464 | 1.1106 | 1.0029 | 1.0017 | 0.926 | 0.9933 | 0.9994 | 1.0919 | 0.9965 | 1.7043 | 1.4187 | 1.542 | 1.5931 | 0.9955 | 0.928 | 0.942 | 0.9466 | 1.6802 | 1.7519 | 2.0062 | 2.0571 | 1.5625 | 1.3873
2026-07-17 | 1.1317 | 1.0411 | 1.0812 | 0.9696 | 0.9049 | 0.7972 | 0.8231 | 0.9665 | 0.937 | 0.9202 | 1.503 | 1.4405 | 1.5023 | 1.4775 | 0.2184
2026-07-20 | 10h: 1.5887; 11h: 1.8509; 12h: 1.725; 13h: 1.524; 14h: 0.8273; 15h: 0.861; 16h: 0.8109; 17h: 0.9784; 18h: 1.8209; 19h: 2.1075; 20h: 2.3295; 21h: 2.1203; 22h: 1.5288; 23h: 1.3112
2026-07-21 | 1.0246 | 0.9372 | 1.0355 | 0.9534 | 0.9422 | 0.9524 | 1.1114 | 1.066 | 1.0912 | 0.8316 | 1.2392 | 1.3376 | 1.439 | 1.5099 | 1.068 | 1.0123 | 1.0589 | 1.1733 | 2.0577 | 2.3929 | 2.4752 | 2.1663 | 1.6276 | 1.4024
2026-07-22 | 1.0724 | 1.0062 | 1.1279 | 1.0389 | 1.058 | 1.1003 | 1.3258 | 1.2847 | 1.3109 | 1.1569 | 1.3184 | 1.089 | 1.0865 | 1.3855 | 1.2109 | 1.1258 | 1.1191 | 1.1886 | 2.0827 | 2.5193 | 2.6835 | 3.1231 | 2.1305 | 1.7138
2026-07-23 | 1.2762 | 1.3329 | 1.2543 | 1.1717 | 1.1697 | 1.1919 | 1.2501 | 1.2082 | 1.1644 | 1.0164 | 1.303 | 1.4098 | 1.1119 | 1.2383 | 0.5994 | 0.5845 | 0.593 | 0.9622 | 1.8605 | 2.2575 | 2.2967 | 2.8641 | 1.9853 | 1.626
2026-07-24 | 1.2997 | 1.3852 | 1.3504 | 1.2969 | 1.2386 | 1.244 | 1.1364 | 1.2132 | 1.2765 | 1.0348 | 1.2841 | 0.8927 | 0.8654 | 1.0023 | 0.1921 | 0.2432 | 0.2406 | 0.2867 | 0.7927 | 1.2781 | 1.7212 | 1.7781 | 1.3721 | 1.3233
2026-07-25 | 1.161 | 1.2759 | 1.161 | 1.0874 | 1.0405 | 1.049 | 1.0008 | 0.9538 | 0.5942 | 0.1958 | 0.1505 | 0.1559 | 0.1672 | 0.1876 | 0.1686 | 0.1728 | 0.1734 | 0.1739 | 0.1776 | 0.3466 | 0.8672 | 1.2009 | 1.161 | 1.1557
2026-07-26 | 0.9919 | 1.0572 | 0.9662 | 0.9211 | 0.9277 | 0.9673 | 0.9131 | 0.851 | 0.4288 | 0.2297 | 0.2288 | 0.2299 | 0.2327 | 0.266 | 0.2359 | 0.2303 | 0.2304 | 0.2324 | 0.2143 | 0.4711 | 0.9169 | 1.2947 | 1.2818 | 1.1637
2026-07-27 | 0.9996 | 1.0269 | 0.9121 | 0.8788 | 0.8062 | 0.8522 | 0.875 | 0.9733 | 0.8871 | 0.9342 | 0.9118 | 0.8783 | 0.9151 | 1.0568 | 0.3698 | 0.3616 | 0.3694 | 0.4148 | 1.7547 | 2.2497 | 2.3905 | 2.7928 | 1.7803 | 1.6236
2026-07-28 | 1.0755 | 1.1367 | 1.0039 | 0.9289 | 1.0045 | 1.0067 | 1.0948 | 1.0251 | 1.0754 | 0.871 | 1.1385 | 0.7588 | 0.7837 | 0.8553 | 0.238 | 0.2326 | 0.3911 | 1.1204 | 2.2227 | 2.4618 | 2.7554 | 2.6972 | 1.6809 | 1.545
2026-07-29 | 1.093 | 1.1128 | 1.0283 | 1.0309 | 1.0675 | 1.0328 | 1.0716 | 0.9313 | 1.1273 | 0.9185 | 1.2542 | 0.953 | 0.8451 | 0.8873 | 0.2649 | 0.2813 | 0.5081 | 1.1395 | 1.9838 | 2.2403 | 2.6552 | 2.6707 | 1.7121 | 1.5615
2026-07-30 | 1.2002 | 1.1923 | 1.1107 | 1.0688 | 1.0776 | 1.0117 | 1.0036 | 0.8887 | 1.1712 | 1.0242 | 1.2729 | 0.9478 | 0.8799 | 0.7621 | 0.5088 | 0.555 | 1.0028 | 1.3037 | 2.2173 | 2.4988 | 2.6211 | 2.4253 | 1.5834 | 1.3953
2026-07-31 | 1.1633 | 1.1748 | 1.1004 | 1.0654 | 1.1089 | 1.0313 | 1.0135 | 1.029 | 1.1042 | 1.0377 | 1.5298 | 1.5353 | 1.7109 | 1.2667 | 0.0696
2026-09-09 | [9 empty] | 0.296 | 0.985 | 0.9622 | 1.0576 | 0.6713 | 0.2012 | 0.1917 | 0.1997 | 0.2022 | 0.6806 | 1.0973 | 1.259 | 1.1113 | 0.8922 | 0.7222
2026-09-10 | 0.5263 | 0.555 | 0.5438 | 0.5292 | 0.5848 | 0.5784 | 0.6754 | 0.9072 | 0.9295 | 0.7037 | 0.5891 | 0.7142 | 0.685 | 0.7233 | 0.1292 | 0.1125 | 0.1425 | 0.3628 | 0.8948 | 1.1876 | 1.3523 | 1.2499 | 0.8617 | 0.7351
2026-09-11 | 0.6622 | 0.6732 | 0.5773 | 0.5558 | 0.5677 | 0.5553 | 0.6224 | 0.8074 | 0.8397 | 0.6627 | 0.518 | 0.7732 | 0.8949 | 0.8919 | 0.1874 | 0.1787 | 0.2443 | 0.5183 | 0.8728 | 1.1923 | 1.1989 | 1.1867 | 0.8061 | 0.6799
2026-09-12 | 0.635 | 0.6672 | 0.607 | 0.5794 | 0.5833 | 0.5705 | 0.6311 | 0.7431 | 0.6544 | 0.3418 | 0.0306 | 0.0296 | 0.031 | 0.0224 | 0.0232 | 0.0358 | 0.0729 | 0.1153 | 0.6889 | 1.3431 | 0.8692 | 0.8753 | 0.6911 | 0.6371
2026-09-13 | 0.6155 | 0.6543 | 0.5967 | 0.5912 | 0.5826 | 0.5956 | 0.6082 | 0.7118 | 0.6171 | 0.3322 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0449 | 0.0428 | 0.045 | 0.0916 | 0.0921 | 0.097 | 0.7656 | 1.5437 | 0.9866 | 1.0101 | 0.783 | 0.71
2026-09-14 | 0.5517 | 0.5784 | 0.5146 | 0.5337 | 0.5496 | 0.5673 | 0.6672 | 0.9094 | 0.9854 | 0.8029 | 0.614 | 1.04 | 0.8563 | 0.8876 | 0.2605 | 0.4383 | 0.7271 | 1.149 | 2.3362 | 2.8235 | 1.4476 | 1.3946 | 0.8957 | 0.7234
2026-09-15 | [9 empty] | 0.5964 | 0.6649 | 0.496 | 0.4023 | 0.974 | 0.2398 | 0.4631 | 0.7882 | 1.0852 | 2.1738 | 2.6234 | 1.5279 | 1.2683 | 0.7799 | 0.6861
2026-09-16 | 0.6933 | 0.6709 | 0.6459 | 0.6653 | 0.6317 | 0.6475 | 0.6752 | 0.8504 | 1.2384 | 0.8604 | 0.7715 | 0.7636 | 0.8301 | 0.8617 | 0.1691 | 0.1915 | 0.2039 | 0.2 | 0.5698 | 0.9785 | 1.263 | 1.2491 | 0.7682 | 0.6848
2026-09-17 | 0.6259 | 0.544 | 0.4638 | 0.4617 | 0.4586 | 0.4876 | 0.6523 | 0.878 | 1.0181 | 0.7772 | 0.6465 | 0.5135 | 0.5929 | 0.5544 | 0.0817 | 0.0834 | 0.191 | 0.4819 | 1.0378 | 1.2315 | 1.3277 | 1.2575 | 0.8522 | 0.7974
2026-09-18 | 0.6936 | 0.63 | 0.5984 | 0.6563 | 0.6084 | 0.6312 | 0.6742 | 0.844 | 1.0082 | 0.7498 | 0.5803 | 0.4803 | 0.6123 | 0.5038 | 0.0676 | 0.091 | 0.0833 | 0.2558 | 0.8961 | 1.1638 | 1.2319 | 1.2463 | 0.7559 | 0.6964
2026-09-19 | 0.7302 | 0.6858 | 0.6193 | 0.7183 | 0.6459 | 0.6606 | 0.6993 | 0.8535 | 0.8597 | 0.3009 | 0.0199 | 0.0205 | 0.0196 | 0.0155 | 0.0152 | 0.0243 | 0.0238 | 0.0232 | 0.3312 | 0.7348 | 1.0203 | 1.0426 | 0.7992 | 0.7914
2026-09-20 | 0.7801 | 0.7319 | 0.6664 | 0.7668 | 0.6844 | 0.6841 | 0.6837 | 0.825 | 0.886 | 0.1864 | 0.0247 | 0.0338 | 0.0438 | 0.0385 | 0.0376 | 0.0492 | 0.0494 | 0.0424 | 0.2943 | 0.9216 | 1.0716 | 1.0285 | 0.811 | 0.7814
2026-09-21 | 0.7253 | 0.6482 | 0.5727 | 0.6575 | 0.5871 | 0.6186 | 0.6919 | 1.0155 | 1.2608 | 0.8152 | 0.5825 | 0.4875 | 0.4569 | 0.6499 | 0.1094 | 0.1926 | 0.3762 | 0.8712 | 2.4576 | 3.0421 | 1.913 | 1.7635 | 1.1168 | 0.9486
2026-09-22 | 0.7432 | 0.6595 | 0.6364 | 0.7149 | 0.6143 | 0.6519 | 0.7158 | 1.0884 | 1.4105 | 0.7676 | 0.6223 | 0.5054 | 0.3972 | 0.3379 | 0.1176 | 0.2678 | 0.5284 | 1.1523 | 2.4545 | 2.8925 | 1.8172 | 1.4349 | 0.9832 | 0.8947
2026-09-23 | 0.6769 | 0.6332 | 0.5912 | 0.6993 | 0.6335 | 0.6264 | 0.6754 | 0.927 | 1.0909 | 0.7713 | 0.7324 | 0.7739 | 0.8177 | 0.8122 | 0.2829 | 0.4007 | 0.7096 | 1.156 | 2.4667 | 2.3803 | 1.7398 | 1.4123 | 1.0036 | 0.9047
2026-09-24 | 0.6496 | 0.6274 | 0.6017 | 0.6576 | 0.5868 | 0.6059 | 0.6463 | 0.8611 | 1.0097 | 0.5879 | 0.5142 | 0.635 | 0.5353 | 0.4683 | 0.2104 | 0.3311 | 0.7755 | 1.0231 | 2.1449 | 1.8955 | 1.2652 | 1.279 | 0.7104 | 0.638
2026-09-25 | 0.5306 | 0.582 | 0.4731 | 0.495 | 0.5013 | 0.5076 | 0.5918 | 0.7716 | 0.8127 | 0.7526 | 0.7906 | 0.894 | 0.7314 | 0.6598 | 0.2504 | 0.4088 | 0.7225 | 1.0625 | 2.2719 | 2.5011 | 1.2195 | 1.3053 | 0.723 | 0.6382
2026-09-26 | 0.5949 | 0.6003 | 0.5231 | 0.5183 | 0.5268 | 0.5284 | 0.5361 | 0.6615 | 0.6944 | 0.6467 | 0.1652 | -0.0318 | -0.0411 | -0.05 | -0.0964 | -0.1144 | -0.1069 | 0.2554 | 1.4469 | 1.9998 | 1.2035 | 1.0239 | 0.668 | 0.6078
2026-09-27 | 0.5927 | 0.6256 | 0.546 | 0.5383 | 0.5159 | 0.5018 | 0.5065 | 0.5913 | 0.5894 | 0.4195 | 0.0574 | -0.0017 | 0.0018 | -0.0006 | -0.0014 | 0.0004 | 0.0739 | 0.5034 | 0.7814 | 0.8364 | 0.8629 | 0.8731 | 0.6165 | 0.5897
2026-09-28 | 0.3448 | 0.3673 | 0.3216 | 0.3315 | 0.3314 | 0.3711 | 0.4913 | 0.6799 | 0.8638 | 1.0055 | 0.88 | 0.7705 | 1.3118 | 1.0575 | 0.4254 | 0.4929 | 0.596 | 0.765 | 1.0452 | 1.0642 | 1.1393 | 1.0838 | 0.5666 | 0.4915
2026-09-29 | 0.6385 | 0.6039 | 0.532 | 0.5031 | 0.466 | 0.4958 | 0.5686 | 0.7464 | 0.901 | 0.7799 | 0.5674 | 0.5694 | 0.5909 | 0.5204 | 0.0654 | 0.0898 | 0.0872 | 0.2729 | 0.7361 | 1.0198 | 1.0666 | 1.2054 | 0.6021 | 0.5273
2026-09-30 | 0.3519 | 0.2957 | 0.2853 | 0.3443 | 0.3382 | 0.4038 | 0.4517 | 0.546 | 0.7481 | 0.7777 | 0.6759 | 0.5565 | 0.5043 | 0.4667 | 0.2841 | 0.4484 | 0.4812 | 0.6473 | 1.0232 | 1.0699 | 1.0835 | 1.2586 | 0.733 | 0.7061
2026-10-01 | 0.6093 | 0.5685 | 0.513 | 0.6118 | 0.5666 | 0.5552 | 0.5881 | 0.5515 | 0.8077 | 0.7924 | 0.5824 | 0.4242 | 0.6969 | 0.7176 | 0.1544 | 0.2388 | 0.2927 | 0.3752 | 0.815 | 1.0332 | 1.1191 | 1.2312 | 0.6741 | 0.6457
2026-10-02 | 0.4774 | 0.3991 | 0.3581 | 0.4493 | 0.4309 | 0.5036 | 0.6053 | 0.5933 | 1.0049 | 0.7366 | 0.6494 | 0.7324 | 1.1631 | 1.0239 | 0.3678 | 0.5124 | 0.5063 | 0.5432 | 0.9762 | 1.0988 | 1.3251 | 1.2856 | 0.7378 | 0.6543
2026-10-03 | 0.5854 | 0.4898 | 0.5224 | 0.4583 | 0.426 | 0.4382 | 0.4774 | 0.5052 | 0.6901 | 0.5751 | 0.4483 | 0.3683 | 0.2693 | 0.1474 | 0.2049 | 0.3595 | 0.4503 | 0.5041 | 0.6451 | 0.7791 | 0.968 | 0.8029 | 0.6095 | 0.5577
2026-10-04 | 0.5924 | 0.5089 | 0.4916 | 0.56 | 0.5311 | 0.4933 | 0.4837 | 0.4888 | 0.7751 | 0.5937 | 0.4379 | 0.3112 | 0.2204 | 0.1866 | 0.1781 | 0.2407 | 0.3948 | 0.4769 | 0.6376 | 0.7867 | 0.9662 | 0.8078 | 0.6291 | 0.6117
2026-10-05 | 0.5111 | 0.4697 | 0.4099 | 0.4638 | 0.4332 | 0.4453 | 0.5287 | 0.6262 | 0.9648 | 0.6322 | 0.7045 | 0.5766 | 0.9691 | 1.0247 | 0.4022 | 0.4261 | 0.482 | 0.5788 | 0.9016 | 1.0596 | 1.3054 | 1.0657 | 0.6999 | 0.6752
2026-10-06 | 0.4784 | 0.4389 | 0.4157 | 0.458 | 0.429 | 0.4388 | 0.5293 | 0.5761 | 0.8552 | 0.5831 | 0.6779 | 0.6362 | 0.5818 | 0.5859 | 0.4228 | 0.4716 | 0.4806 | 0.5472 | 0.8061 | 0.9904 | 1.2421 | 1.0931 | 0.7147 | 0.7312
2026-10-07 | 0.6072 | 0.5529 | 0.4676 | 0.4999 | 0.4714 | 0.4656 | 0.5017 | 0.6617 | 0.8318 | 0.6286 | 0.6781 | 0.6099 | 0.5659 | 0.5708 | 0.3592 | 0.2838 | 0.2683 | 0.4122 | 0.7542 | 0.9783 | 1.1194 | 0.9082 | 0.5944 | 0.5888
2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-09 | 0.5201 | 0.4369 | 0.4409 | 0.4861 | 0.484 | 0.5139 | 0.5091 | 0.6263 | 0.7253 | 0.4491 | 0.342 | 0.3109 | 0.313 | 0.3083 | 0.1642 | 0.1617 | 0.1507 | 0.1817 | 0.6988 | 1.0718 | 1.1273 | 1.0254 | 0.7426 | 0.7979
2026-10-10 | 0.5825 | 0.5473 | 0.6184 | 0.6402 | 0.6443 | 0.6463 | 0.6108 | 0.6772 | 0.5918 | 0.3415 | 0.0675 | -0.0019 | -0.0038 | -0.0055 | -0.0063 | -0.0011 | -0.001 | 0.0965 | 0.4752 | 0.7865 | 0.933 | 0.8136 | 0.6563 | 0.7177
2026-10-11 | 0.5912 | 0.5503 | 0.6208 | 0.6038 | 0.5972 | 0.594 | 0.5773 | 0.6632 | 0.5981 | 0.3878 | 0.2262 | 0.0728 | -0.0014 | 0.0002 | -0.0107 | -0.0142 | -0.0045 | 0.2202 | 0.6154 | 0.9439 | 0.8908 | 0.7903 | 0.6586 | 0.6536
2026-10-12 | 0.5903 | 0.5424 | 0.6774 | 0.6258 | 0.6166 | 0.5757 | 0.6288 | 0.713 | 0.6936 | 0.468 | 0.1651 | -0.0149 | -0.0292 | -0.0159 | -0.0377 | -0.0361 | -0.0393 | 0.122 | 0.6309 | 1.0147 | 0.9912 | 0.9266 | 0.8125 | 0.7235
2026-10-13 | 0.5735 | 0.4565 | 0.6028 | 0.5368 | 0.5339 | 0.541 | 0.6445 | 0.6838 | 0.8211 | 0.57 | 0.6249 | 0.3865 | 0.3152 | 0.3272 | 0.1451 | 0.1002 | 0.1508 | 0.3957 | 0.8827 | 1.1792 | 1.2456 | 1.0712 | 0.8349 | 0.6638
2026-10-14 | 00h: 0.5211; 01h: 0.4101; 02h: 0.522; 03h: 0.4697; 04h: 0.4992; 05h: 0.5153; 06h: 0.6271; 07h: 0.729; 08h: 0.9598; 09h: 0.0211

## Coste mercado por hora
Fecha | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h
2026-07-14 | 10h: 0.4471; 11h: 0.9824; 12h: 0.8803; 13h: 0.703; 14h: 0.6683; 15h: 0.5915; 16h: 0.6856; 17h: 0.7989; 18h: 0.76; 19h: 0.9705; 20h: 1.2129; 21h: 1.242; 22h: 1.2072; 23h: 1.0536
2026-07-15 | 0.9777 | 0.9131 | 0.969 | 0.9403 | 0.915 | 0.7944 | 0.8113 | 0.8228 | 0.8146 | 0.7325 | 0.7792 | 0.6848 | 0.707 | 0.7252 | 0.7603 | 0.8154 | 0.8335 | 0.8286 | 0.9222 | 1.1143 | 1.2972 | 1.3604 | 1.2859 | 0.9693
2026-07-16 | 1.0358 | 0.9902 | 1.0529 | 0.9506 | 0.9494 | 0.8734 | 0.9075 | 0.8901 | 0.8697 | 0.7835 | 0.9074 | 0.7019 | 0.7565 | 0.7696 | 0.7411 | 0.6739 | 0.6738 | 0.6924 | 0.7572 | 0.8688 | 1.1475 | 1.2558 | 1.2478 | 1.09
2026-07-17 | 1.0645 | 0.9776 | 1.0394 | 0.9293 | 0.8672 | 0.7574 | 0.7255 | 0.8307 | 0.7487 | 0.7125 | 0.7785 | 0.7215 | 0.7295 | 0.7184 | 0.163
2026-07-20 | 10h: 0.7784; 11h: 0.8486; 12h: 0.7752; 13h: 0.6807; 14h: 0.6024; 15h: 0.6027; 16h: 0.5715; 17h: 0.6973; 18h: 0.9076; 19h: 1.1616; 20h: 1.3525; 21h: 1.2349; 22h: 1.1481; 23h: 0.9912
2026-07-21 | 0.9571 | 0.8962 | 0.9805 | 0.901 | 0.8905 | 0.901 | 0.9893 | 0.9246 | 0.8665 | 0.6711 | 0.6369 | 0.6327 | 0.6631 | 0.6956 | 0.7974 | 0.7586 | 0.798 | 0.8923 | 1.1061 | 1.3885 | 1.4546 | 1.2673 | 1.2297 | 1.0425
2026-07-22 | 1.049 | 0.9839 | 1.105 | 1.016 | 1.0327 | 1.06 | 1.1316 | 1.073 | 1.0591 | 0.9735 | 0.7515 | 0.5719 | 0.5528 | 0.7018 | 0.9766 | 0.9009 | 0.9042 | 0.97 | 1.1636 | 1.527 | 1.5923 | 1.9994 | 1.6527 | 1.2634
2026-07-23 | 1.1612 | 1.2053 | 1.1627 | 1.0844 | 1.082 | 1.1031 | 1.0435 | 0.9964 | 0.935 | 0.8058 | 0.6615 | 0.6135 | 0.3162 | 0.3283 | 0.3396 | 0.3351 | 0.3348 | 0.6562 | 0.9399 | 1.28 | 1.3585 | 1.8586 | 1.528 | 1.1982
2026-07-24 | 1.1366 | 1.2094 | 1.1808 | 1.1328 | 1.0865 | 1.0896 | 0.9827 | 1.0371 | 0.9758 | 0.7535 | 0.5171 | 0.0918 | 0.0116 | 0.0075 | 0.0026 | 0.0018 | 0.004 | 0.0157 | 0.1193 | 0.5423 | 0.9605 | 1.0521 | 1.0412 | 0.9924
2026-07-25 | 0.944 | 1.0268 | 0.9257 | 0.8593 | 0.8155 | 0.8149 | 0.7788 | 0.7099 | 0.415 | 0.0561 | -0.0006 | -0.0082 | -0.006 | -0.0069 | -0.0062 | -0.0061 | -0.0025 | -0.0001 | 0.005 | 0.1521 | 0.6371 | 0.9182 | 0.892 | 0.8838
2026-07-26 | 0.7247 | 0.7602 | 0.681 | 0.6405 | 0.6349 | 0.6662 | 0.6381 | 0.5397 | 0.1779 | -0.0002 | -0.0033 | -0.0057 | -0.0048 | -0.0044 | -0.0039 | -0.0047 | -0.0052 | -0.0014 | 0 | 0.2335 | 0.6356 | 0.9518 | 0.9563 | 0.8205
2026-07-27 | 0.8422 | 0.8462 | 0.7418 | 0.7105 | 0.646 | 0.6881 | 0.7177 | 0.7501 | 0.5952 | 0.5373 | 0.05 | 0 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0077 | 0.0506 | 0.7445 | 1.1837 | 1.3084 | 1.6682 | 1.2506 | 1.1038
2026-07-28 | 0.9923 | 1.052 | 0.9231 | 0.8518 | 0.9209 | 0.9173 | 0.9252 | 0.8616 | 0.847 | 0.6686 | 0.4904 | 0.0644 | 0.0089 | 0.0104 | 0.0149 | 0.0118 | 0.1395 | 0.7588 | 1.2074 | 1.4313 | 1.6824 | 1.6858 | 1.2703 | 1.1447
2026-07-29 | 0.9974 | 1.0186 | 0.9409 | 0.9459 | 0.979 | 0.9329 | 0.8969 | 0.7702 | 0.8603 | 0.6727 | 0.5737 | 0.2233 | 0.0305 | 0.0269 | 0.0292 | 0.0317 | 0.1849 | 0.7366 | 0.9805 | 1.205 | 1.5632 | 1.602 | 1.2394 | 1.1261
2026-07-30 | 1.1215 | 1.1144 | 1.0411 | 1.002 | 1.0108 | 0.9477 | 0.9113 | 0.7991 | 0.9283 | 0.7909 | 0.5679 | 0.2734 | 0.164 | 0.0481 | 0.2448 | 0.284 | 0.6793 | 0.9573 | 1.2096 | 1.4729 | 1.5888 | 1.5404 | 1.267 | 1.105
2026-07-31 | 1.1093 | 1.1215 | 1.0615 | 1.0334 | 1.0768 | 1.0011 | 0.9376 | 0.9252 | 0.9014 | 0.8355 | 0.8135 | 0.7214 | 0.7741 | 0.5674 | 0.0499
2026-09-09 | [9 empty] | 0.2051 | 0.225 | 0.0028 | 0.0096 | 0.0061 | 0.0049 | 0.0047 | 0.005 | 0.0143 | 0.1768 | 0.585 | 0.74 | 0.6451 | 0.634 | 0.5069
2026-09-10 | 0.5189 | 0.5496 | 0.5338 | 0.5197 | 0.5769 | 0.5671 | 0.6267 | 0.7563 | 0.7009 | 0.589 | 0.2875 | 0.1032 | 0.0519 | 0.0775 | 0.0467 | 0.0383 | 0.0619 | 0.2646 | 0.5167 | 0.7885 | 0.9069 | 0.8215 | 0.6848 | 0.5811
2026-09-11 | 0.6497 | 0.6623 | 0.572 | 0.5539 | 0.5644 | 0.5476 | 0.5726 | 0.6913 | 0.6615 | 0.5581 | 0.2081 | 0.1922 | 0.1259 | 0.1056 | 0.0424 | 0.0368 | 0.0846 | 0.3245 | 0.4432 | 0.7575 | 0.783 | 0.768 | 0.6266 | 0.5382
2026-09-12 | 0.5732 | 0.6007 | 0.546 | 0.5216 | 0.526 | 0.5144 | 0.5328 | 0.5936 | 0.5246 | 0.2991 | 0.0062 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0143 | 0.5536 | 1.1427 | 0.6955 | 0.7001 | 0.5761 | 0.5342
2026-09-13 | 0.5585 | 0.5881 | 0.5354 | 0.5247 | 0.5115 | 0.5287 | 0.5459 | 0.5867 | 0.5052 | 0.2839 | 0.001 | -0.0005 | -0.001 | 0 | 0 | -0.0001 | 0 | 0.0044 | 0.6866 | 1.2897 | 0.777 | 0.7965 | 0.6511 | 0.5892
2026-09-14 | 0.5995 | 0.6314 | 0.5638 | 0.5861 | 0.602 | 0.6034 | 0.6597 | 0.7601 | 0.7858 | 0.7551 | 0.3803 | 0.4554 | 0.3073 | 0.3338 | 0.2208 | 0.3695 | 0.6309 | 1.0273 | 1.5933 | 1.9708 | 0.9942 | 0.942 | 0.6988 | 0.6215
2026-09-15 | [9 empty] | 0.5349 | 0.4065 | 0.2557 | 0.1695 | 0.3289 | 0.1985 | 0.3699 | 0.643 | 0.9375 | 1.3897 | 1.7606 | 1.0417 | 0.8457 | 0.67 | 0.6025
2026-09-16 | 0.5933 | 0.5664 | 0.5438 | 0.5572 | 0.5257 | 0.5419 | 0.5687 | 0.6766 | 0.8728 | 0.5361 | 0.0494 | 0.0035 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.014 | 0.1341 | 0.48 | 0.7173 | 0.714 | 0.5254 | 0.4564
2026-09-17 | 0.5868 | 0.5069 | 0.4286 | 0.4259 | 0.4225 | 0.4518 | 0.588 | 0.7051 | 0.7448 | 0.6213 | 0.3036 | 0.0443 | 0.0053 | 0.007 | 0.0055 | 0.0241 | 0.1142 | 0.3608 | 0.6299 | 0.769 | 0.8202 | 0.7809 | 0.6501 | 0.6135
2026-09-18 | 0.6426 | 0.58 | 0.5483 | 0.5968 | 0.549 | 0.5653 | 0.6051 | 0.7274 | 0.795 | 0.5939 | 0.233 | 0.0195 | 0.0071 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.1559 | 0.4849 | 0.7161 | 0.7679 | 0.7533 | 0.5869 | 0.5439
2026-09-19 | 0.6404 | 0.5926 | 0.5312 | 0.6152 | 0.5535 | 0.5626 | 0.587 | 0.6671 | 0.6614 | 0.2682 | 0.0007 | 0 | -0.0006 | -0.0033 | -0.0033 | -0.001 | -0.0002 | 0.0029 | 0.2778 | 0.5897 | 0.7711 | 0.7854 | 0.6509 | 0.639
2026-09-20 | 0.6691 | 0.625 | 0.5749 | 0.6628 | 0.5909 | 0.5905 | 0.5914 | 0.6549 | 0.6458 | 0.1333 | 0 | -0.0022 | -0.003 | -0.0041 | -0.0038 | -0.0037 | -0.001 | 0 | 0.2405 | 0.7279 | 0.8131 | 0.7852 | 0.6699 | 0.6349
2026-09-21 | 0.6874 | 0.6222 | 0.5482 | 0.6264 | 0.5607 | 0.5721 | 0.6128 | 0.7787 | 0.9197 | 0.6445 | 0.2612 | 0.0247 | 0.0078 | 0.0129 | 0.0108 | 0.0373 | 0.1848 | 0.6576 | 1.3857 | 1.951 | 1.1562 | 1.0632 | 0.848 | 0.7354
2026-09-22 | 0.7837 | 0.6924 | 0.6722 | 0.7583 | 0.6498 | 0.6627 | 0.6897 | 0.8538 | 1.0532 | 0.6771 | 0.3206 | 0.1635 | 0.0674 | 0.0139 | 0.1006 | 0.2206 | 0.4776 | 1.0233 | 1.5701 | 1.9616 | 1.2486 | 0.9567 | 0.7929 | 0.735
2026-09-23 | 0.6965 | 0.6663 | 0.6226 | 0.7321 | 0.6601 | 0.6548 | 0.6669 | 0.7843 | 0.8613 | 0.662 | 0.4254 | 0.3348 | 0.2436 | 0.1317 | 0.1788 | 0.2781 | 0.5618 | 0.9775 | 1.4856 | 1.588 | 1.1666 | 0.9132 | 0.7766 | 0.7579
2026-09-24 | 0.6771 | 0.6532 | 0.625 | 0.6819 | 0.611 | 0.6289 | 0.6538 | 0.8233 | 0.8832 | 0.5136 | 0.2776 | 0.2728 | 0.1662 | 0.1002 | 0.1522 | 0.2436 | 0.6347 | 0.8684 | 1.3282 | 1.3151 | 0.9071 | 0.9046 | 0.6197 | 0.5564
2026-09-25 | 0.5338 | 0.5768 | 0.5074 | 0.5274 | 0.5336 | 0.5337 | 0.5694 | 0.6708 | 0.6611 | 0.6657 | 0.4685 | 0.4335 | 0.2679 | 0.1859 | 0.2031 | 0.3421 | 0.6416 | 0.9595 | 1.4082 | 1.6155 | 0.7963 | 0.8456 | 0.604 | 0.5425
2026-09-26 | 0.549 | 0.5615 | 0.4972 | 0.4923 | 0.4999 | 0.5002 | 0.5048 | 0.5606 | 0.5687 | 0.5913 | 0.1894 | 0.0086 | 0.0034 | 0.0029 | 0.0042 | 0.0045 | 0.0095 | 0.3678 | 1.3051 | 1.6905 | 0.9018 | 0.777 | 0.5806 | 0.5212
2026-09-27 | 0.5103 | 0.538 | 0.4715 | 0.4652 | 0.4426 | 0.4295 | 0.4343 | 0.4858 | 0.4639 | 0.3317 | 0.0487 | 0.0007 | 0 | -0.0002 | 0 | 0 | 0.0122 | 0.4068 | 0.6476 | 0.6564 | 0.6587 | 0.6761 | 0.4997 | 0.4647
2026-09-28 | 0.4722 | 0.4961 | 0.4398 | 0.456 | 0.4484 | 0.4835 | 0.5785 | 0.7036 | 0.7718 | 0.9025 | 0.675 | 0.586 | 0.9714 | 0.7816 | 0.4704 | 0.5362 | 0.6248 | 0.7924 | 0.7878 | 0.7954 | 0.8754 | 0.8168 | 0.5501 | 0.4972
2026-09-29 | 0.5921 | 0.5682 | 0.4938 | 0.4616 | 0.433 | 0.4497 | 0.5094 | 0.6406 | 0.6983 | 0.6036 | 0.2609 | 0.0782 | 0.0235 | 0.0084 | 0.0028 | 0.0039 | 0.0133 | 0.1863 | 0.3792 | 0.6386 | 0.6622 | 0.6989 | 0.4702 | 0.399
2026-09-30 | 0.3865 | 0.3596 | 0.3457 | 0.4099 | 0.3882 | 0.4369 | 0.4665 | 0.4946 | 0.6136 | 0.6299 | 0.4337 | 0.3534 | 0.3039 | 0.2619 | 0.2723 | 0.4159 | 0.4527 | 0.5436 | 0.6777 | 0.747 | 0.7656 | 0.8765 | 0.6285 | 0.5869
2026-10-01 | 0.5625 | 0.523 | 0.4659 | 0.5541 | 0.5103 | 0.4941 | 0.5373 | 0.4872 | 0.6344 | 0.6243 | 0.3225 | 0.1939 | 0.2478 | 0.238 | 0.104 | 0.156 | 0.2041 | 0.2821 | 0.4554 | 0.6527 | 0.7619 | 0.8196 | 0.5514 | 0.4869
2026-10-02 | 0.5234 | 0.4413 | 0.3978 | 0.4967 | 0.4627 | 0.5036 | 0.5845 | 0.5118 | 0.8001 | 0.6001 | 0.4151 | 0.44 | 0.6898 | 0.6018 | 0.3244 | 0.4451 | 0.4336 | 0.4655 | 0.6329 | 0.7434 | 0.9329 | 0.8593 | 0.5856 | 0.5561
2026-10-03 | 0.6073 | 0.508 | 0.5458 | 0.4788 | 0.4459 | 0.457 | 0.4786 | 0.472 | 0.6488 | 0.5388 | 0.458 | 0.3839 | 0.2969 | 0.2096 | 0.2702 | 0.394 | 0.4628 | 0.5108 | 0.5975 | 0.6868 | 0.8073 | 0.7006 | 0.573 | 0.5308
2026-10-04 | 0.6115 | 0.5224 | 0.5034 | 0.5744 | 0.5405 | 0.5031 | 0.4885 | 0.4386 | 0.6782 | 0.5534 | 0.4578 | 0.3612 | 0.2791 | 0.2555 | 0.2523 | 0.3079 | 0.441 | 0.4938 | 0.6104 | 0.6916 | 0.8095 | 0.7053 | 0.5833 | 0.5858
2026-10-05 | 0.5884 | 0.5422 | 0.4795 | 0.5464 | 0.5107 | 0.5211 | 0.5431 | 0.569 | 0.8037 | 0.5737 | 0.5122 | 0.4037 | 0.6602 | 0.7012 | 0.4187 | 0.4369 | 0.4855 | 0.5599 | 0.6471 | 0.7603 | 0.9507 | 0.7446 | 0.5981 | 0.6102
2026-10-06 | 0.5728 | 0.5396 | 0.5146 | 0.5715 | 0.5371 | 0.5361 | 0.5621 | 0.577 | 0.7628 | 0.5486 | 0.5102 | 0.4824 | 0.4382 | 0.4376 | 0.4641 | 0.5114 | 0.5098 | 0.5507 | 0.5849 | 0.7241 | 0.9376 | 0.8185 | 0.6546 | 0.6683
2026-10-07 | 0.6501 | 0.5991 | 0.5174 | 0.556 | 0.529 | 0.5262 | 0.5243 | 0.6366 | 0.7144 | 0.5819 | 0.4859 | 0.4176 | 0.3722 | 0.3726 | 0.356 | 0.2884 | 0.2693 | 0.3982 | 0.5186 | 0.6786 | 0.7517 | 0.6187 | 0.5432 | 0.5307
2026-10-08 | 0.5298 | 0.4706 | 0.4097 | 0.3811 | 0.3487 | 0.3479 | 0.3457 | 0.4557 | 0.5618 | 0.3179 | 0.0412 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0051 | 0.2614 | 0.5326 | 0.6934 | 0.562 | 0.4829 | 0.476
2026-10-09 | 0.4181 | 0.3391 | 0.3389 | 0.3765 | 0.3768 | 0.3991 | 0.4024 | 0.4749 | 0.4867 | 0.2969 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 | 0.3202 | 0.5965 | 0.638 | 0.5761 | 0.5087 | 0.5531
2026-10-10 | 0.5148 | 0.4769 | 0.5324 | 0.549 | 0.5549 | 0.556 | 0.5262 | 0.548 | 0.5001 | 0.2849 | 0.062 | 0.0022 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0847 | 0.3932 | 0.6437 | 0.7179 | 0.6181 | 0.5439 | 0.6029
2026-10-11 | 0.5357 | 0.4889 | 0.5473 | 0.5317 | 0.5219 | 0.5189 | 0.5073 | 0.5731 | 0.5154 | 0.3304 | 0.2017 | 0.0675 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0035 | 0.0016 | 0.0035 | 0.1945 | 0.5177 | 0.7678 | 0.7316 | 0.6796 | 0.5878 | 0.5754
2026-10-12 | 0.5545 | 0.4966 | 0.6189 | 0.5688 | 0.559 | 0.5171 | 0.5762 | 0.6427 | 0.6272 | 0.434 | 0.1646 | 0.0017 | 0 | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 0.0005 | 0.1437 | 0.5414 | 0.8164 | 0.8221 | 0.8172 | 0.7453 | 0.6576
2026-10-13 | 0.5787 | 0.4605 | 0.6034 | 0.5368 | 0.5341 | 0.5434 | 0.6421 | 0.6233 | 0.6832 | 0.5106 | 0.4055 | 0.1722 | 0.1069 | 0.1077 | 0.114 | 0.0778 | 0.1275 | 0.3319 | 0.5854 | 0.785 | 0.8503 | 0.7125 | 0.6939 | 0.5619
2026-10-14 | 00h: 0.5814; 01h: 0.4587; 02h: 0.5729; 03h: 0.521; 04h: 0.544; 05h: 0.5546; 06h: 0.6516; 07h: 0.6446; 08h: 0.7772; 09h: 0.0183

## Coste PVPC por equipo
Fecha | Vitrina 1 (€) | Vitrina 2 (€) | Vitrina 3 (€) | Vitrina 4 (€) | Vitrina 5 (€) | Vitrina 6 (€) | Bomba de calor (€) | Aeroenfriador (€) | Bombas (€) | Fan coil 1 (€) | Fan coil 2 (€) | Aerotermia (€) | R. aerotermia (€) | Total sin imp. (€) | Total con IEE+IVA (€)
2026-07-14 | 0.3038 | 0.7501 | 1.2768 | 2.3616 | 1.4482 | 1.3575 | 13.1616 | 0.0283 | 1.0724 | 0.1774 | 0.1914 | 0.0374 | 0 | 22.1664 | 28.1927
2026-07-15 | 0.3434 | 0.6807 | 1.0343 | 3.8957 | 2.5021 | 2.0435 | 18.1815 | 0.0503 | 1.9643 | 0.1571 | 0.2265 | 0.0675 | 0 | 31.147 | 39.6147
2026-07-16 | 0.3047 | 0.6731 | 0.9612 | 3.7462 | 2.4425 | 1.9892 | 18.3201 | 0.0478 | 1.9195 | 0.1217 | 0.2023 | 0.0656 | 0 | 30.7941 | 39.1659
2026-07-17 | 0.2245 | 0.3827 | 0.5612 | 2.271 | 1.5041 | 1.1367 | 8.3303 | 0.0281 | 1.1466 | 0.0264 | 0.063 | 0.0396 | 0 | 15.7143 | 19.9865
2026-07-20 | 0.3245 | 0.6178 | 1.2171 | 2.1831 | 1.3616 | 1.2747 | 12.8683 | 0.0278 | 1.0979 | 0.1801 | 0.1935 | 0.038 | 0 | 21.3846 | 27.1982
2026-07-21 | 0.7169 | 1.1002 | 1.6288 | 3.8 | 2.4691 | 2.0393 | 17.7417 | 0.0494 | 1.9309 | 0.1526 | 0.2105 | 0.0665 | 0 | 31.9059 | 40.5799
2026-07-22 | 0.8968 | 1.4719 | 2.1228 | 3.9303 | 2.4938 | 2.0483 | 19.7309 | 0.0527 | 2.0584 | 0.1558 | 0.2261 | 0.0709 | 0 | 35.2588 | 44.8444
2026-07-23 | 0.9159 | 1.4707 | 2.1195 | 3.8807 | 2.5627 | 2.0642 | 17.2867 | 0.0514 | 2.0035 | 0.12 | 0.1836 | 0.069 | 0 | 32.7279 | 41.6254
2026-07-24 | 0.8548 | 1.3781 | 2.0295 | 3.6256 | 2.362 | 1.9139 | 11.5951 | 0.0471 | 1.8045 | 0.0202 | 0.0561 | 0.0616 | 0 | 25.7485 | 32.7486
2026-07-25 | 0.685 | 1.0007 | 1.5045 | 2.6114 | 1.6904 | 1.3335 | 5.6467 | 0.032 | 1.232 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 15.7784 | 20.068
2026-07-26 | 0.6786 | 0.9893 | 1.479 | 2.552 | 1.6677 | 1.3133 | 5.5152 | 0.0313 | 1.2152 | 0 | 0 | 0.0417 | 0 | 15.4833 | 19.6926
2026-07-27 | 0.6399 | 1.0196 | 1.544 | 3.5091 | 2.3238 | 1.8127 | 14.1352 | 0.0464 | 1.7695 | 0.0548 | 0.0984 | 0.0612 | 0 | 27.0147 | 34.359
2026-07-28 | 0.3444 | 0.6 | 0.9532 | 3.6061 | 2.364 | 1.8277 | 17.0853 | 0.0502 | 1.8777 | 0.1471 | 0.1834 | 0.0646 | 0 | 29.1037 | 37.0159
2026-07-29 | 0.367 | 0.6269 | 0.9411 | 3.5949 | 2.3449 | 1.7901 | 17.3777 | 0.049 | 1.8743 | 0.1424 | 0.1987 | 0.0641 | 0 | 29.371 | 37.3559
2026-07-30 | 0.3729 | 0.7147 | 1.0097 | 3.7395 | 2.4132 | 1.8431 | 18.3216 | 0.0489 | 1.8532 | 0.1356 | 0.2069 | 0.0641 | 0 | 30.7232 | 39.0757
2026-07-31 | 0.2892 | 0.3505 | 0.524 | 2.4986 | 1.6055 | 1.148 | 9.1715 | 0.0308 | 1.136 | 0.0442 | 0.1025 | 0.0399 | 0 | 16.9408 | 21.5464
2026-09-09 | 0.4504 | 0.9165 | 1.468 | 2.6478 | 1.5183 | 1.3571 | 0.1145 | 1.3301 | 0.6605 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0356 | 0 | 10.5297 | 13.3923
2026-09-10 | 0.6696 | 1.0342 | 1.6094 | 4.6038 | 2.8577 | 2.3598 | 1.338 | 0.3573 | 1.3361 | 0.0189 | 0.0196 | 0.0689 | 0 | 16.2732 | 20.6973
2026-09-11 | 0.5777 | 1.048 | 1.602 | 4.4365 | 2.8513 | 2.4006 | 1.5123 | 0.7759 | 1.3403 | 0.0262 | 0.0266 | 0.0697 | 0 | 16.6671 | 21.1982
2026-09-12 | 0.3268 | 0.7592 | 1.1371 | 3.1266 | 1.9986 | 1.6631 | 0.1624 | 1.3354 | 0.9183 | 0 | 0 | 0.0508 | 0 | 11.4784 | 14.599
2026-09-13 | 0.4359 | 0.7834 | 1.1957 | 3.2349 | 2.0689 | 1.6841 | 0.1695 | 1.557 | 0.9469 | 0 | 0 | 0.0527 | 0 | 12.1291 | 15.4265
2026-09-14 | 0.7132 | 1.143 | 1.7542 | 4.8562 | 3.1212 | 2.4634 | 1.8408 | 4.7531 | 1.4845 | 0.023 | 0.0249 | 0.0767 | 0 | 22.2542 | 28.3043
2026-09-15 | 0.6241 | 0.929 | 1.4141 | 2.7098 | 1.6945 | 1.4219 | 0.6941 | 4.4253 | 0.7961 | 0.0097 | 0.0094 | 0.0414 | 0 | 14.7694 | 18.7847
2026-09-16 | 0.8704 | 1.555 | 2.2925 | 3.8875 | 2.475 | 2.0947 | 2.3171 | 0.2369 | 1.2426 | 0.0164 | 0.0333 | 0.0622 | 0 | 17.0838 | 21.7282
2026-09-17 | 0.9421 | 1.6461 | 2.3656 | 4.098 | 2.5946 | 2.1738 | 0.9128 | 0.1372 | 1.0576 | 0.0118 | 0.013 | 0.0645 | 0 | 16.0169 | 20.3713
2026-09-18 | 1.0263 | 1.7061 | 2.3723 | 4.0402 | 2.5511 | 2.1666 | 0.7706 | 0.1393 | 0.9008 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0631 | 0 | 15.759 | 20.0433
2026-09-19 | 0.8209 | 1.3271 | 1.8713 | 3.0837 | 1.9356 | 1.6633 | 0.157 | 0.1006 | 0.6465 | 0 | 0 | 0.0493 | 0 | 11.6551 | 14.8237
2026-09-20 | 0.8492 | 1.382 | 1.9457 | 3.218 | 2.0182 | 1.7141 | 0.1641 | 0.1117 | 0.6687 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 12.1228 | 15.4185
2026-09-21 | 1.5196 | 1.9989 | 3.9251 | 4.5058 | 2.7866 | 2.3238 | 0.7899 | 3.6555 | 0.9695 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0695 | 0 | 22.5607 | 28.6941
2026-09-22 | 1.7268 | 2.0655 | 3.5072 | 4.562 | 2.8576 | 2.303 | 0.2216 | 4.1305 | 0.9637 | 0 | 0 | 0.0705 | 0 | 22.4084 | 28.5004
2026-09-23 | 1.4709 | 2.06 | 2.9125 | 4.7294 | 2.9667 | 2.4709 | 1.1239 | 4.0367 | 1.0383 | 0.0179 | 0.0185 | 0.0719 | 0 | 22.9176 | 29.1481
2026-09-24 | 0.8788 | 1.4558 | 2.2059 | 4.2401 | 2.6666 | 2.4425 | 0.718 | 3.5969 | 0.9863 | 0 | 0 | 0.0689 | 0 | 19.2598 | 24.4959
2026-09-25 | 0.7008 | 1.1543 | 1.8432 | 4.3261 | 2.769 | 2.5112 | 1.5235 | 4.1976 | 1.041 | 0.0272 | 0.0328 | 0.0707 | 0 | 20.1974 | 25.6883
2026-09-26 | 0.351 | 0.8264 | 1.2189 | 3.3175 | 2.1167 | 1.8422 | 0.1687 | 2.1649 | 0.7024 | 0 | 0 | 0.0518 | 0 | 12.7605 | 16.2296
2026-09-27 | 0.3323 | 0.8065 | 1.1809 | 3.1322 | 2.0154 | 1.7382 | 0.1605 | 0.5324 | 0.6722 | 0 | 0 | 0.0497 | 0 | 10.6203 | 13.5076
2026-09-28 | 0.6503 | 1.1645 | 1.9096 | 4.8858 | 3.1345 | 2.4626 | 1.2854 | 0.1437 | 1.0599 | 0.0111 | 0.0168 | 0.0737 | 0 | 16.7978 | 21.3645
2026-09-29 | 0.4492 | 1.1197 | 1.6006 | 4.1595 | 2.6164 | 2.1524 | 0.9069 | 0.1388 | 0.9181 | 0.0131 | 0.0159 | 0.0656 | 0 | 14.1561 | 18.0046
2026-09-30 | 0.5898 | 1.2309 | 1.8447 | 4.3064 | 2.7521 | 2.3552 | 0.2337 | 0.1538 | 0.943 | 0 | 0 | 0.0718 | 0 | 14.4813 | 18.4182
2026-10-01 | 0.5632 | 1.1795 | 1.6731 | 4.3169 | 2.8325 | 2.4247 | 0.9175 | 0.1548 | 1.0038 | 0.012 | 0.0138 | 0.0729 | 0 | 15.1646 | 19.2873
2026-10-02 | 0.7887 | 1.2874 | 1.8251 | 4.648 | 3.1324 | 2.6266 | 1.3867 | 0.2194 | 1.0925 | 0.0246 | 0.0254 | 0.0779 | 0 | 17.1347 | 21.793
2026-10-03 | 0.48 | 1.0292 | 1.4631 | 3.6154 | 2.451 | 2.0588 | 0.1964 | 0.1288 | 0.799 | 0 | 0 | 0.0605 | 0 | 12.2821 | 15.6212
2026-10-04 | 0.495 | 1.0224 | 1.5212 | 3.6587 | 2.4817 | 2.0643 | 0.2003 | 0.0868 | 0.8119 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 12.4043 | 15.7765
2026-10-05 | 0.5622 | 1.2851 | 1.7419 | 4.4753 | 3.0679 | 2.5675 | 1.1389 | 0.1439 | 1.272 | 0.0096 | 0.0142 | 0.0778 | 0 | 16.3563 | 20.803
2026-10-06 | 0.716 | 1.1879 | 1.6646 | 4.3483 | 3.0098 | 2.5096 | 0.2454 | 0.1359 | 1.2902 | 0 | 0 | 0.0766 | 0 | 15.1842 | 19.3123
2026-10-07 | 0.5242 | 1.0924 | 1.524 | 4.2295 | 2.9062 | 2.434 | 0.2399 | 0.1166 | 1.2387 | 0 | 0 | 0.0745 | 0 | 14.38 | 18.2893
2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-09 | 0.4077 | 0.9411 | 1.2208 | 3.8285 | 2.5798 | 2.1378 | 0.2154 | 0.083 | 1.1068 | 0 | 0 | 0.0669 | 0 | 12.5879 | 16.01
2026-10-10 | 0.3733 | 0.7523 | 1.0113 | 3.2038 | 2.1218 | 1.7557 | 0.1797 | 0.0599 | 0.9138 | 0 | 0 | 0.0554 | 0 | 10.4269 | 13.2616
2026-10-11 | 0.2963 | 0.8069 | 1.073 | 3.3283 | 2.2068 | 1.8395 | 0.1875 | 0.0723 | 0.956 | 0 | 0 | 0.0584 | 0 | 10.825 | 13.768
2026-10-12 | 0.4102 | 0.8331 | 1.1751 | 3.4583 | 2.2744 | 1.9242 | 0.1915 | 0.0819 | 0.9369 | 0 | 0 | 0.0595 | 0 | 11.3451 | 14.4294
2026-10-13 | 0.6801 | 1.0396 | 1.4676 | 4.2099 | 2.852 | 2.3783 | 0.2359 | 0.1441 | 1.2058 | 0 | 0 | 0.0736 | 0 | 14.2869 | 18.171
2026-10-14 | 0.1859 | 0.3072 | 0.4807 | 1.6531 | 1.0635 | 0.9638 | 0.0905 | 0.0268 | 0.4748 | 0 | 0 | 0.0283 | 0 | 5.2745 | 6.7085

## Coste mercado por equipo
Fecha | Vitrina 1 (€) | Vitrina 2 (€) | Vitrina 3 (€) | Vitrina 4 (€) | Vitrina 5 (€) | Vitrina 6 (€) | Bomba de calor (€) | Aeroenfriador (€) | Bombas (€) | Fan coil 1 (€) | Fan coil 2 (€) | Aerotermia (€) | R. aerotermia (€) | Total sin imp. (€) | Total con IEE+IVA (€)
2026-07-14 | 0.1571 | 0.3892 | 0.6625 | 1.3249 | 0.7893 | 0.7585 | 7.283 | 0.0161 | 0.6043 | 0.0941 | 0.1031 | 0.0211 | 0 | 12.2033 | 15.5209
2026-07-15 | 0.2568 | 0.4863 | 0.7499 | 2.8373 | 1.8027 | 1.4761 | 12.4204 | 0.0368 | 1.4226 | 0.0943 | 0.1416 | 0.0489 | 0 | 21.7737 | 27.6932
2026-07-16 | 0.2301 | 0.49 | 0.6936 | 2.7304 | 1.7573 | 1.4482 | 12.5668 | 0.0349 | 1.3934 | 0.0682 | 0.1263 | 0.0477 | 0 | 21.5869 | 27.4556
2026-07-17 | 0.1717 | 0.2955 | 0.4387 | 1.7484 | 1.1578 | 0.8667 | 6.0943 | 0.0221 | 0.886 | 0.0134 | 0.0383 | 0.0307 | 0 | 11.7635 | 14.9616
2026-07-20 | 0.1803 | 0.3497 | 0.6688 | 1.2796 | 0.8147 | 0.7371 | 7.4278 | 0.0165 | 0.6463 | 0.1001 | 0.1092 | 0.0225 | 0 | 12.3527 | 15.7109
2026-07-21 | 0.489 | 0.7467 | 1.1123 | 2.7985 | 1.8098 | 1.4743 | 12.2032 | 0.0358 | 1.3971 | 0.0922 | 0.1343 | 0.0481 | 0 | 22.3413 | 28.415
2026-07-22 | 0.6907 | 1.1171 | 1.61 | 3.0237 | 1.9048 | 1.5598 | 14.2178 | 0.0396 | 1.5405 | 0.1011 | 0.1537 | 0.0532 | 0 | 26.0118 | 33.0834
2026-07-23 | 0.6393 | 1.0364 | 1.4896 | 2.7536 | 1.795 | 1.4452 | 11.5086 | 0.0364 | 1.4077 | 0.0594 | 0.108 | 0.0486 | 0 | 22.3278 | 28.3979
2026-07-24 | 0.5324 | 0.8679 | 1.2686 | 2.3281 | 1.4878 | 1.2084 | 7.0029 | 0.0304 | 1.1507 | 0.0025 | 0.0255 | 0.0393 | 0 | 15.9444 | 20.2791
2026-07-25 | 0.4682 | 0.6864 | 1.0251 | 1.8146 | 1.1644 | 0.9173 | 3.8205 | 0.0222 | 0.8497 | 0 | 0 | 0.0291 | 0 | 10.7976 | 13.7331
2026-07-26 | 0.3963 | 0.5822 | 0.862 | 1.5169 | 0.9836 | 0.7741 | 3.1504 | 0.0186 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.0247 | 0 | 9.0275 | 11.4818
2026-07-27 | 0.3716 | 0.6052 | 0.9194 | 2.0467 | 1.3375 | 1.0506 | 6.9892 | 0.0269 | 1.0168 | 0.0188 | 0.0355 | 0.0352 | 0 | 14.4535 | 18.3829
2026-07-28 | 0.2461 | 0.3984 | 0.6505 | 2.4854 | 1.6032 | 1.2466 | 10.717 | 0.0347 | 1.2856 | 0.0724 | 0.0967 | 0.0443 | 0 | 18.8807 | 24.0137
2026-07-29 | 0.2409 | 0.3938 | 0.621 | 2.4095 | 1.5522 | 1.1888 | 10.6604 | 0.0332 | 1.252 | 0.0679 | 0.1051 | 0.0428 | 0 | 18.5676 | 23.6155
2026-07-30 | 0.2761 | 0.513 | 0.7059 | 2.6789 | 1.6915 | 1.3017 | 12.3 | 0.0352 | 1.3246 | 0.0741 | 0.1229 | 0.0458 | 0 | 21.0696 | 26.7977
2026-07-31 | 0.2279 | 0.2702 | 0.4095 | 1.9556 | 1.2474 | 0.9035 | 6.8755 | 0.0245 | 0.8965 | 0.0222 | 0.0649 | 0.0315 | 0 | 12.9293 | 16.4443
2026-09-09 | 0.153 | 0.2927 | 0.4962 | 1.1133 | 0.6304 | 0.5579 | 0.0524 | 0.1559 | 0.297 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0162 | 0 | 3.7654 | 4.7891
2026-09-10 | 0.47 | 0.7667 | 1.1882 | 3.3605 | 2.0998 | 1.7441 | 0.2901 | 0.2315 | 0.964 | 0.0019 | 0.002 | 0.0512 | 0 | 11.17 | 14.2067
2026-09-11 | 0.3577 | 0.7581 | 1.1541 | 3.1795 | 2.0548 | 1.7448 | 0.3683 | 0.44 | 0.954 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0508 | 0 | 11.07 | 14.0795
2026-09-12 | 0.2599 | 0.6332 | 0.9467 | 2.5993 | 1.6635 | 1.3886 | 0.1358 | 1.0186 | 0.7675 | 0 | 0 | 0.0425 | 0 | 9.4556 | 12.0262
2026-09-13 | 0.3563 | 0.6512 | 0.9919 | 2.6781 | 1.7155 | 1.3967 | 0.1412 | 1.1992 | 0.7883 | 0 | 0 | 0.0439 | 0 | 9.9623 | 12.6707
2026-09-14 | 0.5595 | 0.9297 | 1.4218 | 3.9319 | 2.5519 | 2.0167 | 0.8617 | 3.5503 | 1.1868 | 0.0094 | 0.0102 | 0.0629 | 0 | 17.0929 | 21.7398
2026-09-15 | 0.4265 | 0.6519 | 0.9866 | 1.8868 | 1.1821 | 1.0032 | 0.282 | 3.1537 | 0.5466 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0287 | 0 | 10.1546 | 12.9153
2026-09-16 | 0.4573 | 0.9182 | 1.3496 | 2.2727 | 1.4491 | 1.2413 | 0.5616 | 0.0845 | 0.6993 | 0.0025 | 0.0055 | 0.0372 | 0 | 9.0787 | 11.5469
2026-09-17 | 0.6174 | 1.1484 | 1.6451 | 2.8354 | 1.8075 | 1.5255 | 0.1647 | 0.0918 | 0.7288 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0452 | 0 | 10.6102 | 13.4948
2026-09-18 | 0.6683 | 1.1835 | 1.636 | 2.7961 | 1.7703 | 1.5186 | 0.1504 | 0.0892 | 0.6169 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0444 | 0 | 10.4738 | 13.3213
2026-09-19 | 0.658 | 1.0727 | 1.5105 | 2.4769 | 1.5586 | 1.3423 | 0.127 | 0.0795 | 0.5227 | 0 | 0 | 0.0399 | 0 | 9.388 | 11.9402
2026-09-20 | 0.6664 | 1.1002 | 1.5456 | 2.538 | 1.5934 | 1.3604 | 0.1307 | 0.0845 | 0.5325 | 0 | 0 | 0.0406 | 0 | 9.5923 | 12.2001
2026-09-21 | 0.9797 | 1.3949 | 2.6891 | 3.1425 | 1.9595 | 1.6507 | 0.1727 | 2.2082 | 0.6621 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0493 | 0 | 14.9093 | 18.9626
2026-09-22 | 1.3081 | 1.6068 | 2.7014 | 3.5222 | 2.2283 | 1.8127 | 0.1747 | 2.98 | 0.7556 | 0 | 0 | 0.0556 | 0 | 17.1454 | 21.8066
2026-09-23 | 1.1447 | 1.5982 | 2.2339 | 3.6311 | 2.2922 | 1.9192 | 0.4402 | 2.7091 | 0.7924 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0565 | 0 | 16.8265 | 21.401
2026-09-24 | 0.7151 | 1.2262 | 1.8373 | 3.4351 | 2.1649 | 1.9771 | 0.3464 | 2.5622 | 0.7776 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 15.0978 | 19.2023
2026-09-25 | 0.5247 | 0.914 | 1.4078 | 3.4072 | 2.2058 | 1.9893 | 0.7444 | 3.0179 | 0.8016 | 0.0115 | 0.0137 | 0.0561 | 0 | 15.0939 | 19.1974
2026-09-26 | 0.3159 | 0.7469 | 1.1064 | 2.9854 | 1.9213 | 1.6597 | 0.1525 | 2.1226 | 0.6344 | 0 | 0 | 0.0468 | 0 | 11.692 | 14.8707
2026-09-27 | 0.2667 | 0.6619 | 0.9626 | 2.554 | 1.6479 | 1.4217 | 0.1316 | 0.4059 | 0.551 | 0 | 0 | 0.0407 | 0 | 8.644 | 10.994
2026-09-28 | 0.5627 | 1.1096 | 1.773 | 4.5487 | 2.9524 | 2.3451 | 0.9999 | 0.1368 | 0.9938 | 0.0083 | 0.0126 | 0.0699 | 0 | 15.5128 | 19.7302
2026-09-29 | 0.2719 | 0.7685 | 1.0729 | 2.8783 | 1.8349 | 1.5061 | 0.1909 | 0.0859 | 0.618 | 0.0009 | 0.001 | 0.0461 | 0 | 9.2755 | 11.7971
2026-09-30 | 0.481 | 0.9979 | 1.492 | 3.5197 | 2.2696 | 1.939 | 0.1922 | 0.1233 | 0.7768 | 0 | 0 | 0.0591 | 0 | 11.8507 | 15.0725
2026-10-01 | 0.4066 | 0.858 | 1.2132 | 3.197 | 2.0971 | 1.7889 | 0.4111 | 0.1073 | 0.7276 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0539 | 0 | 10.8695 | 13.8245
2026-10-02 | 0.6239 | 1.0236 | 1.4495 | 3.7201 | 2.5161 | 2.1074 | 0.8748 | 0.1718 | 0.868 | 0.0145 | 0.015 | 0.0628 | 0 | 13.4475 | 17.1034
2026-10-03 | 0.4766 | 1.012 | 1.437 | 3.5366 | 2.4141 | 2.0205 | 0.1934 | 0.1267 | 0.7867 | 0 | 0 | 0.0596 | 0 | 12.0632 | 15.3427
2026-10-04 | 0.4983 | 1.018 | 1.5119 | 3.5823 | 2.4548 | 2.0345 | 0.1978 | 0.0877 | 0.802 | 0 | 0 | 0.0612 | 0 | 12.2484 | 15.5783
2026-10-05 | 0.4715 | 1.1268 | 1.5266 | 3.9259 | 2.7084 | 2.2638 | 0.8384 | 0.1221 | 1.098 | 0.0066 | 0.01 | 0.0688 | 0 | 14.1671 | 18.0186
2026-10-06 | 0.6587 | 1.0949 | 1.5333 | 4.0016 | 2.7851 | 2.3223 | 0.2273 | 0.126 | 1.1942 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 14.0145 | 17.8246
2026-10-07 | 0.4458 | 0.9384 | 1.3146 | 3.6596 | 2.5216 | 2.1079 | 0.2088 | 0.0989 | 1.0762 | 0 | 0 | 0.0649 | 0 | 12.4365 | 15.8176
2026-10-08 | 0.195 | 0.5505 | 0.7151 | 2.2181 | 1.4611 | 1.245 | 0.1222 | 0.0489 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.0381 | 0 | 7.2242 | 9.1883
2026-10-09 | 0.1959 | 0.5426 | 0.7003 | 2.2159 | 1.4652 | 1.221 | 0.123 | 0.0436 | 0.6326 | 0 | 0 | 0.0383 | 0 | 7.1783 | 9.1298
2026-10-10 | 0.3149 | 0.6274 | 0.8449 | 2.6752 | 1.7724 | 1.4653 | 0.1505 | 0.0498 | 0.765 | 0 | 0 | 0.0464 | 0 | 8.7117 | 11.0801
2026-10-11 | 0.2561 | 0.7026 | 0.9345 | 2.8888 | 1.9209 | 1.5972 | 0.1632 | 0.0625 | 0.832 | 0 | 0 | 0.0508 | 0 | 9.4088 | 11.9667
2026-10-12 | 0.3741 | 0.758 | 1.0673 | 3.1304 | 2.0732 | 1.7458 | 0.1743 | 0.0751 | 0.8532 | 0 | 0 | 0.0542 | 0 | 10.3057 | 13.1074
2026-10-13 | 0.5002 | 0.829 | 1.1585 | 3.3683 | 2.2764 | 1.897 | 0.189 | 0.1063 | 0.9649 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 11.3486 | 14.4339
2026-10-14 | 0.177 | 0.326 | 0.5027 | 1.6644 | 1.0717 | 0.9554 | 0.0915 | 0.0276 | 0.4793 | 0 | 0 | 0.0286 | 0 | 5.3243 | 6.7718

## Leyenda
Concepto | Definición
Cobertura | % de ranuras de 5 min del día con al menos una muestra (288 ranuras/día).
Día completo | Los 5 ficheros existen y cada uno cubre ≥ 99 % del día.
Consumo (kWh) | Suma de incrementos de los contadores Wh acumulados dentro del día (/1000). Incrementos negativos se ignoran (reinicio).
kWh por hora | Incrementos repartidos proporcionalmente al tiempo; huecos > 60 min no se reparten (sí cuentan en el total).
BdC en marcha | Tiempo con BOMBACALOR_EST = 3 (on). 'Encendida' = al menos un instante en EST=3.
BdC capacidad >0 | Tiempo con BOMBACALOR_CAPACIDAD > 0 (compresor trabajando).
Aeroenfriador | Tiempo con AERO_EST = 1 (0 y 3 = parado).
Ventilador aero | Tiempo con AERO_VENT_EST > 0. Antes del 24/09/2026 sólo se aceptan los valores exactos 0 y 100 (el resto = NaN).
Horas de un estado | Cada muestra pesa el tiempo hasta la siguiente, con un máximo de 30 s (los huecos no suman).
Desescarches | Flancos de subida de VIT_k_DEFROST.
Sin datos | Los días/horas sin datos aparecen vacíos, nunca como 0.
Precio por hora | ESIOS, ficheros DatosExternos/ESIOS/AAAAMMDD_PRECIOS_HORA.csv. PVPC = término de energía del PVPC 2.0TD (indicador 1001, Península); mercado = precio del mercado diario (indicador 600, España), media de los 4 cuartos de hora. En las hojas, €/MWh.
Coste (sin impuestos) | kWh de cada hora (reparto horario de los contadores) × precio de la hora. La energía de los huecos > 1 h no tiene hora y no se valora. Ninguna de las dos series es la factura real de la instalación: son referencias.
Coste con impuestos | Coste × (1 + IEE) × (1 + IVA) con los tipos de config.IMPUESTOS (IEE 5,11269632 % e IVA 21 % desde el 01/06/2026). No incluye término de potencia, alquiler de contador ni el mínimo del IEE.
Precio pagado / medio | Precio pagado = coste / kWh valorados (media ponderada por el consumo). Precio medio = media simple de los precios horarios del día. Pagado / medio < 1: se consumió más en las horas baratas.
Cambio de hora | El día del cambio de hora de octubre hay dos horas 02:00: se usa la media de sus precios (los kWh de esa hora también quedan juntos).
Días sin coste | Si falta el precio de alguna hora con consumo, el coste del día queda vacío (nunca se completa).